GB 37488—2019

《公共场所卫生指标及限值要求》修订

编制说明

标准修订专家组

二〇二五年十二月

目  录

一、工作简况，包括任务来源、标准起草单位、协作单位、主要起草人及其所作的工作、简要起草过程等	1

（一）任务来源	1

（二）起草单位和起草人	1

（三）任务分工	1

（四）标准简要起草过程	2

（五）征求意见和采纳情况	3

二、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

三、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	4

（一） WHO的室内空气质量相关标准现状	5

（二） 国际上其他公共场所卫生相关法律/法规/标准/指南	5

四、国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），应增列新旧国家标准水平的对比	8

（一）标准修订原则	8

（二）公共场所环境健康情景特点及卫生需求等级	8

（三）主要修订内容及依据	9

（1）文本结构的变化	9

（2）增加了高频接触物体表面的术语和定义	10

（3）整体架构优化	10

（四）增加的卫生指标要求	10

（1）增加了室内空气质量PM2.5卫生指标要求	10

（2）增加了室内空气质量真菌卫生指标要求	12

（3）增加了高频接触物体表面的卫生要求	13

（五）更改的卫生指标要求	13

（1）人工游泳池三卤甲烷(THMs)改为强制要求	13

（2）物理性指标	13

（3）室内空气质量指标	14

（4）游泳池水、沐浴用水	18

（六）保留的卫生指标要求	19

（1）集中空调通风系统	19

（2）公共用品用具卫生要求	23

（七）删减卫生指标要求	28

（八）增加了1项卫生指标对应的检测方法	28

（九）更改了2项卫生指标对应的检测方法	29

（十）国家标准修订前后指标及限值对比情况	30

五、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果	30

（一）新增方法主要验证数据及报告	30

（二）预期经济效果	31

六、重大分歧意见的处理经过和依据	31

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议	31

八、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	32

九、废止现行有关标准的建议	32

十、其他应予说明的事项	32

# 一、工作简况，包括任务来源、标准起草单位、协作单位、主要起草人及其所作的工作、简要起草过程等

## （一）任务来源

2025年1月，国家标准化管理委员会关于下达《通过式金属探测门通用技术规范》等35项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知【国标委发 2025 2号】，根据《国家疾病预防控制标准委员会秘书处关于转发有关强制性国家标准制修订计划的函》，中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所组织开展《公共场所卫生指标及限值要求》标准修订项目。本项目为2025年2月18日由国家疾病预防控制局规财法规司下达的计划项目。

## （二）起草单位和起草人

本文件负责起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。

本文件参加起草单位：江苏省疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心、海南大学、海南省疾病预防控制中心、天津市疾病预防控制局、石家庄市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：姚孝元、王先良、苏丽琴、葛覃兮、徐顺清、丁震、陈田、王秦、韩旭、杜航、杨高峰、何昌华、陈凤格、刘航等。

## （三）任务分工

本标准修订场所类别复杂，卫生指标多样，限值确定技术难度较大。总体任务较重，牵头单位组织了国内相关优势机构的人员组成修订专家组。依据修订工作需求，核心修订组成员的具体任务分工如下（表1）。

表1  标准修订组任务分工

| 人员（单位） | 承担工作 |
| --- | --- |
| 姚孝元（环境所） | 项目负责人，负责修订整体工作，审核确认卫生指标和限值；审定标准所有文件。 |
| 王先良（环境所） | 执行负责人，协助开展标准修订组织实施；统筹推进修订组织、指标增减的评估，参与标准文本修改、编制说明编制等；起草公共场所定义及公共场所分类内容。 |
| 苏丽琴（环境所） | 协助标准修订的具体组织实施，统筹推进标准文本修改、编制说明编制；负责场所空气质量相关因素的专题研究报告，承担 4.2（室内空气质量）修订等。 |
| 葛覃兮（环境所） | 修订组秘书，组织标准起草过程研讨会议、撰写会议纪要；协助统筹相关参考材料的汇总及发布，协助推进专题研究报告的撰写，起草并修改标准文本、汇总编制说明及PPT收集；负责新增场所卫生专题研究报告，承担新增场所的标准文本及编制说明；起草II类及III类场所卫生指标要求。负责征求意见及汇总。 |
| 徐顺清（海南大学） | 负责公共场所全部卫生指标毒理学资料调研和风险评估，参与撰写审核编制说明。 |
| 王秦（环境所） | 负责场所物理因素专题研究报告，承担 4.1（物理因素）的文献调研工作、标准文本修改、编制说明等。 |
| 丁震（江苏省疾病预防控制中心） | 负责场所生活娱乐用水（饮用水）卫生专题研究报告；承担 4.3 、4.4 的前期调研工作、标准文本修改、编制说明撰写等。 |
| 陈田（上海市疾病预防控制中心） | 负责公共场所公共用品用具卫生专题研究报告；承担 4.5 、4.6 的前期调研工作、标准文本修改、编制说明撰写等。 |
| 何昌华（海南省疾病预防控制中心） | 负责新增场所卫生专题研究报告；承担新增场所的标准文本及说明。 |
| 韩旭（环境所） | 负责场所卫生问题现状调研评估；参与各类场所的卫生指标增减的调研评估。 |
| 杜航（环境所） | 承担场所卫生指标增减的调研评估及报告撰写；参加标准文本及编制说明编写等。 |
| 陈凤格（石家庄市疾病预防控制中心） | 负责场所卫生检验方法的专题研究报告；承担5（检验方法）的文献调研评估、标准文本修改、编制说明撰写等。 |
| 杨高峰（天津市疾病预防控制局） | 承担所有与卫生监督相关内容的修订，材料调研、文本编写与审核。 |
| 刘航（环境所） | 协助组织标准起草过程研讨会议、撰写会议纪要；协助统筹相关参考材料的汇总及发布，协助推进专题研究报告的撰写。 |

## （四）标准简要起草过程

为了做好标准修订，在国家标准委员会正式发布标准修订立项通知之后，牵头单位组织了修订专家组，制定了实施方案，明确了任务分工及工作进度，大约每两周召开一次进度工作会议，及时交流，协作推进，较好地完成了标准修订任务。先后修订组召开了7次修订组内部工作会议。

2025年4月16日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了《公共场所卫生指标及限值要求》(GB 37488)修订工作启动会议。主要针对GB 37488修订工作的立项背景、问题需求、修订思路、任务分工以及下一步工作计划等进行了介绍和研讨，形成了初步的修订意见。

2025年4月28日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了GB 37488修订组工作进展交流第一次线上会议。修订组成员理清思路、统一思想，进一步明确工作内容，逐步推进各项工作，在规定时间内完成相关材料的撰写，顺利完成标准修订。

2025年5月14日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了GB 37488修订组工作进展交流第二次线上会议。本次会议落实第一次线上会议专家意见，各评估报告和卫生专题报告负责人进行汇报，与会专家对各部分报告的撰写提出具体意见，明确下一阶段修订工作安排。

2025年5月28日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了修订组专题工作进展交流GB 37488修订第三次线上会议。各评估报告和卫生专题报告负责人继续汇报完善后的评估报告和卫生专题报告，会议要求各专题研究报告要在场所、卫生指标方面提出针对性的意见，充分做好技术支撑。会议明确了下一阶段修订工作安排，秘书处准备和提供统一的标准文本及编制说明提纲，下次会议各专题报告负责标准文本及编制说明。

2025年6月18日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了GB 37488修订组关于专题报告汇报、标准文本及编制说明研讨的第四次线上会议。各专题报告负责人介绍了GB 37488修订进展情况，与会专家就标准文本（初稿）和编制说明开展了深入研讨，明确下一阶段标准文本仍需进一步修订的内容。

2025年7月9日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了GB 37488修订组关于专题报告汇报、标准文本及编制说明研讨的第五次线上会议。各专题（章节）负责人介绍了标准文本修订进展情况，与会专家就标准文本和编制说明开展了深入研讨。会议要求各位专家按照会议要求抓紧在本次汇总版本基础上更改，尽快发秘书处汇总，为专家论证会提供标准文本及编制说明。

2025年7月30日，中国疾病预防控制中心环境所组织召开了GB 37488修订组关于专题报告汇报、标准文本及编制说明研讨的第六次线上会议。修订组以修订标准文本及编制说明为基础，组织开展通稿审核与深度研讨。对每个指标修订编制说明文本材料进行统一规范要求，以确保材料的准确性、一致性和专业性。

2025年8月5日，中国疾病预防控制中心环境所在北京组织召开GB 37488专家论证会议。

## （五）征求意见和采纳情况

征求了32家单位和33位个人的意见，共收到明确意见103条，回复无意见4份。其中92条意见已采纳，7条部分采纳，4条意见未采纳。详情见征求意见汇总表。

# 二、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准作为强制性国家标准，与《公共场所卫生检验方法》配套。编写格式依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）给出的规则编写。

本《标准》与《公共场所卫生检验方法》（GB/T 18204）、《公共场所卫生管理规范》（GB 37487）、《公共场所设计卫生规范》（GB 37489）和《公共场所卫生学评价规范》（GB/T 37678），从公共场所的设计、管理、卫生指标的检验方法及其限值、卫生学评价等共同构成公共场所系列卫生标准。

关于法定公共场所的种类，依据《公共场所卫生管理条例(2024年修订)》(国务院令第797号)，现在共需对23种场所实施监督管理。其中，第一类需要办理卫生许可证和实施较严格卫生管理的场所有13种，具体包括宾馆、旅店、招待所、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、游艺厅(室)、舞厅、游泳场(馆)、商场(店)、候诊室、候车(机、船)室；第二类需要办理卫生备案管理的公共场所有7种，录像厅(室)、音乐厅、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、书店；第三类不需办理卫生许可证和卫生备案管理的公共场所有3种，包括公共交通工具、公园、体育场(馆)。鉴于风险评估及广泛征求意见，一致认为公共交通工具风险较高，应归于第一类；而第三类仅对室内空间作相应要求。

2025年4月30日修订通过的《中华人民共和国传染病防治法》规定县级以上人民政府疾病预防控制部门对重点公共场所传染病从预防、监测、报告和预警，监督管理等章节进行立法。国务院颁布实施的《公共场所卫生管理条例》规定公共场所的空气、水质、采光照明、噪声、顾客用具和卫生设施应符合国家卫生标准和要求。本标准规定了公共场所物理因素、室内空气质量、生活饮用水、游泳池水、沐浴用水、集中空调通风系统和公共用品用具的卫生要求，为贯彻实施上述国家法律法规提供技术支撑。

参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）要求，在《标准》（2019）的基础上更改收严了“甲醛、苯、PM10”等3项指标的限值要求，引用“WS 10013-2023 公共场所集中空调通风系统卫生规范”规范公共场所集中空调通风系统；引用“GB/T 7573-2025 纺织品 水萃取液pH值的测定”对场所棉织品pH值进行测定，其他与国内相关指引性文件等做到内容协调一致。

# 三、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

国际上没有对各类公共场所卫生的综合性的标准，有重点场所的卫生单行标准或要求；我国卫生要求总体较为严格，处于相对先进的水平。以下是WHO的室内空气质量相关标准现状及国际上其他公共场所卫生相关法律/法规/标准/指南汇总。

- （一） WHO的室内空气质量相关标准现状

2010年10月，WHO首次发布了《室内空气质量指南》。

2014版指南对选定的4种空气污染物的浓度限值进行了修订，适用于WHO所有区域。

2021年9月22日，为进一步降低全球公共健康风险，WHO基于500余篇学术论文提供的科学证据，修订并发布了《全球空气质量指导值（2021）》（AQG 2021）。指导值文件涵盖了PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO等六种主要空气污染物的指导值水平（AQG）和过渡阶段目标值（Interim Targets），前者为基于科学研究结果判断的人群暴露于空气污染引致健康风险的空气污染最低浓度值，后者基于不同空气污染浓度下健康影响的风险水平，为制定空气质量管理阶段性目标提供参考。AQG适用于室内和室外环境，但是不适用于特定职业环境。

- （二） 国际上其他公共场所卫生相关法律/法规/标准/指南

WHO、EU、ISO等国际组织以及美国、德国等国家发布的与公共场所卫生直接相关的法律/法规/标准相对较少。对这些机构与公共场所卫生相关的法律法规、标准规范等进行了梳理（表 2）。

表 2  国际上关于公共场所卫生的相关法律/法规/标准/指南

| 序号 | 发布机构 | 属性 | 名称 | 相关领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WHO | 限值要求 | 全球空气质量指导值（2021） Global Air Quality Guidelines | 室内和室外空气 |
| 2 | WHO | 指南 | 军团菌与军团菌病的预防 Legionella and the prevention of legionellosis | 水中嗜肺军团菌 |
| 3 | ISO | 检测方法 | ISO 16000系列 | 室内空气 |
| 4 | 中国香港 | 限值标准 | 办公室及公众场所室内空气质素检定计划 | 室内空气 |
| 5 | 韩国环保部 | 限值标准 | 公共场所室内空气质量维护标准 | 室内空气 |
| 6 | 日本 | 法律 | 建筑基准法 | 室内空气 |
| 7 | 美国采暖制冷与空调工程师协会（ASHRAE） | 限值标准 | 可接受室内空气质量通风标准（ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010） | 室内空气 |
| 8 | 美国采暖制冷与空调工程师协会（ASHRAE） | 限值标准 | ANSI / ASHRAE标准188“军团病：建筑用水系统的风险管理” Standard 188-2018 -- Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems (ANSI Approved) | 集中空调 军团菌 |
| 9 | 中国香港机电工程处 | 限值标准 | 淡水冷却塔实务守则 | 集中空调 |
| 10 | 中国台湾建筑照明学会 | 限值标准 | CNS国家照度标准 室内工作场所照明 101年版 | 照度 |
| 11 | 西班牙-西班牙标准化学会（ES-AENOR） | 限值标准 | UNE EN 12464-1-2012照明和照明-工作场所照明 - 第1部分:室内工作场所 | 照度 |
| 12 | 德国-德国机械工程师协会（DE-VDI） | 限值标准 | VDI 6022-1-2006通风和空调系统以及空调机组的卫生要求 | 集中空调 |
| 13 | 德国-德国机械工程师协会（DE-VDI） | 限值标准 | VDI 6022-3-2011通风和室内空气质量 – 室内空气质量评估 | 室内空气 |
| 14 | 挪威-挪威标准化协会（NO-SN） | 限值标准 | CR 1752-1998建筑通风 – 室内环境设计标准 Ventilation for buildings – Design criteria for the indoor environment | 室内空气 |
| 15 | 国际非电离辐射防护委员会 | 限值标准 | 电磁防护指导准则 | 电磁辐射 |
| 16 | 美国国家标准 | 限值标准 | 热水公共按摩池水质标准 ANSI/NSPI-2 1999 Standard for Public Spas | 游泳沐浴温泉 |
| 17 | 美国ASHRAE | 限值标准 | ASHRAE Guideline 12-2000最小化与建筑供水系统相关的军团菌病风险 ASHRAE Guideline 12-2000 Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water Systems | 游泳沐浴温泉 |
| 18 | 日本厚生劳动省 | 限值标准 | 浴池水水质标准 | 游泳沐浴温泉 |
| 19 | 中国台湾 | 限值标准 | 温泉业营业卫生基准 | 游泳沐浴温泉 |
| 20 | 美国EPA和国家职业安全与健康研究所 | 指南 | 建筑空气质量：建筑业主和设施经理指南 Building Air Quality: A Guide for Building Owners and Facility Managers | 室内空气 |
| 21 | 美国EPA | 指南 | 办公室通风和空气质量指南 Ventilation and Air Quality in Offices | 室内空气 |
| 22 | 美国EPA | 指南 | 办公楼居住者室内空气质量指南 An Office Building Occupants Guide to Indoor Air Quality | 室内空气 |

# 四、国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），应增列新旧国家标准水平的对比

## （一）标准修订原则

1 系统性原则

《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）根据不同场所、不同指标类别提出物理因素、室内空气质量、生活饮用水、游泳池水和沐浴用水、集中空调通风系统、公共用品用具、高频接触物体表面等七个方面较为全面的提出卫生要求。

2 配套性原则

同时，《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）与《公共场所卫生检验方法》（GB/T 18204）、《公共场所卫生管理规范》（GB 37487）、《公共场所设计卫生规范》（GB 37489）和《公共场所卫生学评价规范》（GB/T 37678） 从公共场所的设计、管理、卫生指标的检验方法及其限值、卫生学评价等构成公共场所系列卫生标准。

3 实用性原则

为适应近年来公共场所的发展以及卫生管理方式的转变，更改了标准的指标及限值内容，更符合基本实情。

## （二）公共场所环境健康情景特点及卫生需求等级

1、公共场所情景特点与卫生要求（I类，严格要求）

I类公共场所卫生需求，是指场所环境卫生安全隐患较多，健康危害涉及群数量较大，人群交叉感染风险较高，卫生管理需求较大的场所。

主要适用于13种场所：宾馆、旅店、招待所、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、游艺厅（室）、舞厅、游泳场（馆）、商场（店）、候诊室、候车（机、船）室。

环境健康情景特点：卫生隐患多、人群聚集度高、供应住宿饮食、提供卫生用品、综合风险防控状况差。

卫生要求关注要点：主要在基本卫生、空气通风洁净、饮用水安全、物体表面洗消、交叉感染控制等方面提出卫生限值要求。

对应卫生管理方式：目前管理要求最严，除公共交通工具外，需营业前办理卫生许可证。

- 公共场所情景特点与卫生要求(II类，中等要求)

II类公共场所卫生需求，是指存在环境卫生安全隐患，健康危害涉及人群数量中等，人群交叉感染风险一般，卫生管理需求适中的场所。

主要适用于7种场所：录像厅（室）、音乐厅、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、书店。

环境健康情景特点：人群密集，间歇短停、无住宿饮食。

卫生要求关注要点：主要在基本卫生、空气保障、物体表面等方面提出卫生限值要求。

对应卫生管理方式：目前国家实行卫生备案管理。

3、公共场所情景特点与卫生要求(III类，简易要求)

III类公共场所卫生需求：是指环境卫生安全隐患较少，健康危害涉及人群数量偏少，人群交叉感染风险较小，卫生管理需求较低的场所。

主要适用于3种场所：公共交通工具、公园、体育场（馆）。

环境健康情景特点：人群聚集度有限、开放/半封闭、无住宿饮食、通风良好。

卫生要求关注要点：主要在基本卫生、物体表面等方面提出卫生限值要求。

对应卫生管理方式：目前国家要求不需办理卫生许可证和卫生备案。

另外，公共交通工具是人员密集的公共室内空间，理应加严卫生管理需求。结合社会征求意见情况，对其日常卫生要求加强管理。主要加强日常卫生管理措施要求，且疫情期间加强对特定病原体的采样检测。但日常卫生指标及限值要求不做加强。

## （三）主要修订内容及依据

本次修订新增2项卫生指标和1项卫生要求，删除了 0 个指标；更改了 11 个指标限值（列表对比说明更改前后的限值及其依据）；新增 1 项标准检验方法，删除了 0 个标准检验方法，更改了2项检测方法。修订的技术内容及依据分述如下：

总体修改情况：

### （1）文本结构的变化

本标准与GB 37488—2019相比，主要技术变化如下：

a)  将原标准中多个推荐性条款整合至附录A中；

b)  将原标准中人工游泳池水中三卤甲烷（THMs）推荐性规定变更为强制性规定；

c)  增加了高频接触物体表面的术语和定义；

d)  增加了公共场所室内空气中细颗粒物（PM2.5）、真菌总数等卫生学指标；

e)  增加了公共场所高频接触物体表面的外观要求；

f)  增加了天然游泳池水中漂浮物质检验方法；

g)  更改了规范性引用文件；

h)  更改了公共场所冬季采用空调等调温方式的（不含公共浴室和游泳场（馆））室内温度的指标限值；

i)  更改了公共场所夏季采用空调等调温方式的室内温度指标限值；

j)  更改了采用空调等调温方式的公共场所（不含游泳场（馆））相对湿度的范围；

k)  更改了部分指标名称，将“游泳池水浑浊度”变更为“浑浊度（散射浑浊度单位）”、“游离性余氯”变更为“游离氯”、“化合性余氯”变更为“化合氯”、“浸脚池游离性余氯”变更为“浸脚池游离氯”、“大肠菌群”更名为“总大肠菌群”；

    - l)  更改了室内空气质量中“可吸入颗粒物（PM10）、甲醛、苯”等3项指标的限值要求；

m)  更改了人工游泳池水中“温度、浑浊度、pH、氰尿酸、菌落总数”等5项指标的限值要求；

n)  更改了人工游泳池水中“氰尿酸”的备注；

o)  更改了游泳池水氧化还原电位的测定方法；

p)  更改了氡的检验方法；

q)  整合了原4.2.4的表3中臭氧、总挥发性有机物、氡的卫生要求至表2中。

### （2）增加了高频接触物体表面的术语和定义

高频接触物体表面  frequently touched surfaces

公共场所环境中，被众多人员频繁用手或身体其他部位，易成为微生物存留和传播的载体，需优先清洁消毒的物体表面，如公共场所电梯按钮、自助和人工收银台、公共卫生间门把手和马桶按钮、房卡、购物车（筐）、以及候车室座椅扶手和自动售票机器按键。

依据：[整合WS/T 512—2016，3.5 和WS/T 776—2021，5.2.5 ]

### （3）整体架构优化

一是对公共用品用具的卫生要求进行补充规定。原4.6章节更改为4.6.1、4.6.2，分别规定了棉织品其水萃取液的pH值和公共用品用具外观、细菌总数、总大肠菌群、金黄色葡萄球菌和真菌总数的卫生限值要求。

二是整合了原4.2.4表3中臭氧、总挥发性有机物、氡的卫生要求至表2中。

三是将原标准中多个推荐性条款整合至附录A中。

## （四）增加的卫生指标要求

### （1）增加了室内空气质量PM2.5卫生指标要求

本次修订空气质量新增PM2.5卫生指标及限值要求1项。

本次修订新增细颗粒物PM2.5指标，限值不超过0.05 mg/m3。

依据：室内空气监测现状：2024年对全国多地公共场所（如宾馆、理发店、美容院、健身房等）的室内空气质量监测数据显示，75%的PM2.5浓度样本小于或等于0.057 mg/m3，90%的PM2.5浓度样本小于或等于0.097 mg/m3，说明更改后的限值具备技术控制基础和达标可行性。

环境健康风险评估情况：在更改后的标准限值(0.05 mg/m³)下，成人和儿童的非致癌风险(HQ)分别为0.205和0.167。在PM2.5的P75 (0.057 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.233和0.191。在PM2.5的P90 (0.097 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.397和0.324。以上情景中HQ均小于1，表明非致癌健康风险处于可接受水平。

国内外指标限值情况：PM2.5是影响室内空气质量的重要污染物，国内外研究表明其对呼吸系统、心脑血管系统具有明确的健康损害效应。国际上对PM2.5的限值普遍较为严格。世界卫生组织（WHO）室内空气质量指南建议值为0.015 mg/m3（24小时平均）和0.005 mg/m3（年平均），显著低于我国推荐性标准《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）的限值0.05 mg/m3（24小时平均）。欧盟室内空气质量标准限值为0.045 mg/m3（24小时平均）和0.020 mg/m3（年平均），美国室内环境空气质量标准限值为0.035mg/m3（24小时平均）和0.009mg/m3（年平均），日本室内环境空气质量标准限值为0.015 mg/m3，均严于我国限值。我国现行强制性标准《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488—2019）中尚未对PM2.5作出规定。

综合考虑国内外标准限值要求、我国大气和公共场所PM2.5污染实际监测现状和健康风险评估结果，本次修订将PM2.5纳入控制要求，设定浓度限值为0.05 mg/m3，与GB/T 18883-2022的要求保持一致。（表3）

表3  公共场所及室内环境PM2.5国内外标准情况

| 序号 | 国家或地区 | 限值 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国[1] | ≤0.05 mg/m3（24小时平均） | 室内场所 |
| 2 | WHO[2] | 0.015 mg/m3（24小时平均）；0.005 mg/m3（年平均） | — |
| 3 | 欧盟[3] | 0.045 mg/m3（24小时平均）；0.020 mg/m3（年平均） | 非工业建筑室内 |
| 4 | 美国[4] | 0.035 mg/m3（24小时平均）；0.009 mg/m3（年平均） | 非工业建筑室内 |
| 5 | 荷兰[5] | ≤0.025 mg/m3（24小时平均）；≤0.013 mg/m3（年平均） | 住宅、公共室内环境 |
| 6 | 日本[6] | ≤0.015 mg/m3 | — |
| 7 | 澳大利亚[7] | 0.025 mg/m3（24小时平均）；0.008 mg/m3（年平均） | 非工业建筑室内 |
| 8 | 中国台湾[8] | ≤0.075 mg/m3（24小时平均） | 室内场所 |

参考资料：

[1] 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

[2]  Global air quality guidelines (WHO, 2021)

[3]  EU air quality standards（European commission, 2024）

[4]  National Ambient Air Quality Standards （EPA, 2024）

[5]  WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants（WHO, 2010）

[6]  Environmental Quality Standards in Japan- Air Quality（Ministry of the Environment Government of Japan, 2009）

[7]  National Environment Protection (Ambient Air Quality) Measure（Australian Government, 2021）

[8]  室内空气品质标准值（中国台湾地区环境保护部门，2011）

### （2）增加了室内空气质量真菌卫生指标要求

本次修订新增真菌总数指标，限值不超过1500 CFU/m3。

依据：真菌总数是评估室内空气质量的一项重要生物性指标，反映空气中真菌孢子的浓度。室内真菌总数过高时，易于产生空气异味，并有可能增加场所空气的致敏风险，有必要对有休憩功能的部分场所内真菌总数进行限制。本指标限值的确定主要参考全国公共场所健康危害因素监测项目2016-2024年的监测结果以及国内外的相关标准。目前WHO并未对室内空气真菌总数进行明确要求。新加坡对办公场所空气真菌总数的限值要求为≤500 CFU/m3。欧盟对住宅和公共室内环境的真菌总数限制为≤10000 CFU/m3，美国对职业场所的真菌总数限值同样为≤10000 CFU/m3。中国工程建设标准化协会发布的团体标准《室内空气微生物污染控制技术规程》（T/CECS 873-2021）中要求真菌总数≤1000 CFU/m3，中国台湾地区标准也规定室内空气真菌总数≤1000 CFU/m3。

综合考虑国内外标准限值水平、我国公共场所室内空气真菌总数多年监测结果以及公共场所传染病风险防控的需要，本次修订将真菌总数纳入控制要求，设定限值为1500 CFU/m3，填补了评价标准的空白，是对公共场所室内空气污染物指标限值体系的完善。（表4）

表4  真菌总数国内外标准情况

| 序号 | 国家或地区 | 限值 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国[1] | 1000 CFU/m3 | 室内场所 |
| 2 | 欧盟[2] | ≤10000 CFU/m³ | 住宅、公共室内环境 |
| 3 | 美国[3] | ≤10000 CFU/m³ | 职业场所 |
| 4 | 新加坡[4] | ≤500 CFU/m³ | 办公场所 |
| 5 | 中国台湾[5] | ≤1000 CFU/m³ | 室内场所 |

参考资料：

[1]  室内空气微生物污染控制技术规程（T/CECS 873-2021）

[2]  Biological Particles in Indoor Environments: European Collaborative Action（Air infiltration and Ventilation Centre）

[3]  Indoor pollution: Guidelines for prevention and control of microbiological respiratory hazards associated with air conditioning and ventilation systems

[4] 《办公场所室内空气质量指南》

[5] 《室内空气品质标准值》（中国台湾地区环境保护部门，2011）

### （3）增加了高频接触物体表面的卫生要求

高频接触物体表面：是指在特定环境或场所中，被大量人员频繁用手或身体其他部位直接接触，易成为微生物存留和传播的载体，需优先清洁消毒的物体表面，如公共场所电梯按钮、自助和人工收银台、公共卫生间门把手和马桶按钮、房卡、购物车（筐）、以及候车室座椅扶手和自动售票机器按键。

依据：WS/T 776 农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范

WS/T 512 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

这类物体表面由于接触频率高，成为病原体（如细菌、病毒）传播的重要媒介，需进行定期和严格的清洁消毒。

常见类型：包括公共场所的门把手、电梯按钮、扶手、开关、水龙头等；医疗环境中的床栏、呼叫器、仪器按键等；交通工具的座椅扶手、拉环等。

核心特征：一是接触频次高，很多人重复触碰，交叉污染风险大；二是传播风险突出，易成为微生物存留和传播的载体；三是需重点防控，在感染控制中通常被列为优先清洁消毒对象。该定义广泛应用于公共卫生、感染防控及环境卫生管理领域，故本次修订增加高频接触物体表面的术语。

## （五）更改的卫生指标要求

本次修订更改了部分卫生指标的限值要求，现将国外相关规定和标准的对比情况分述如下：

### （1）人工游泳池三卤甲烷(THMs)改为强制要求

将人工游泳池水温度宜在23 ℃～30 ℃之间，更改为20 ℃～30 ℃，在附录A中进行汇总要求。

依据：考虑强制执行的技术要求，将游泳池水温度修订为20 ℃～30 ℃，与GB 55020—2021和CJ/T 244—2016一致。

三卤甲烷(THMs)浓度不宜高于200 μg/L改为强制要求。

### （2）物理性指标

本次修订更改了室内温度、相对湿度2个指标限值；风速、采光照明和噪声等3个指标限值未做更改。

根据文献调研及公共场所健康危害因素调查等结果，一些公共场所温度及湿度存在不合格情况，可能原因在于北方地区气候干燥，湿度较低，监测时间为采暖季情况下，室内供暖造成了温度偏高、湿度偏低的情况，而湿度不达标的情况多出现在南方夏季湿热地区。

室内温度：标准GB 37488-2019规定，其他公共场所冬季采用空调等调温方式的，室内温度宜在16 ℃～20℃之间；公共场所夏季采用空调等调温方式的，室内温度宜在26 ℃～28 ℃之间。我国《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中3.0.1条规定了供暖室内设计温度：严寒和寒冷地区主要房间应采用18℃～24℃，夏热冬冷地区主要房间宜采用16℃～22℃；《建筑环境通用规范》第6.1.2节中规定民用建筑主要房间供暖设计温度不应低于18℃，人员长期逗留区域空调设计温度不应高于29℃。WHO在2018年出版的住房与健康指南《WHO Housing and Health Guidelines》第4章和第5章中均提到“对在空气温度18℃-24℃生活的坐着工作的健康人群没有显示出健康风险。”

相对湿度：标准GB 37488-2019规定，带有集中空调通风系统的游泳场（馆）相对湿度不宜大于80％；其他带有集中空调通风系统的公共场所，相对湿度宜在40％～65％之间。《中等热环境 PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》GB/T 18049推荐相对湿度维持在30%～70%，以减少潮湿或干燥皮肤及眼睛的刺激、静电、细菌生长和呼吸性疾病的危害。《建筑环境通用规范》第6.1.2节中规定民用建筑主要房间相对湿度不应高于70%。

### （3）室内空气质量指标

本次修订室内空气质量部分更改了3个指标及限值（PM10、甲醛、苯），现将修订指标及限值与国外相关规定和标准的对比情况分述如下：

室内空气PM10

本次修订对可吸入颗粒物PM10浓度限值进行了更改，规定公共场所室内PM10的浓度应不超过0.10 mg/m3。

依据：

室内空气监测现状：2024年对全国多地公共场所（如宾馆、理发店、美容院、健身房等）的室内空气质量监测数据显示，PM10的实际浓度普遍低于原限值（0.15 mg/m³），75%的PM10浓度样本小于或等于0.092 mg/m3，90%的PM10浓度样本小于或等于0.146 mg/m3，说明更改后的限值具备技术控制基础和达标可行性。

环境健康风险评估情况：在更改后的标准限值(0.10 mg/m³)下，成人和儿童的非致癌风险(HQ)分别为0.136和0.111。在PM10的P75 (0.092 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.125和0.103。在PM10的P90 (0.146 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.199和0.163。以上情景中HQ均小于1，表明非致癌健康风险处于可接受水平。

国内外指标限值情况：本限值参考了全国公共场所健康危害因素监测结果和GB/T 18883—2022《室内空气质量标准》的推荐限值（0.10 mg/m3），在原《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488—2019）规定的0.15 mg/m3基础上作出更严格的限定。国际上对PM10的限值标准差异较大：WHO建议值为0.045 mg/m3（24小时平均）、0.015mg/m3（年平均）；欧盟设定为0.025 mg/m3（24小时平均）、0.010 mg/m3（年平均），并在EN 16798-1:2019标准中建议建筑内PM10平均浓度不超过0.020 mg/m3。美国国家环境空气质量标准为0.15 mg/m3（24小时平均），相对宽松。荷兰、澳大利亚、希腊、中国台湾等地限值多在0.020～0.100 mg/m3之间。与国际标准相比，我国推荐性标准限值处于中等水平，虽高于WHO建议值，但低于美国标准。

限值最终确认结果：本次修订将公共场所室内PM10的浓度限值由0.15 mg/m3更改为0.10 mg/m3，以进一步体现对公共场所空气质量的强化管理的原则定位。公共场所和室内环境PM10 国内外标准情况见表5。

表5 公共场所和室内环境PM10 国内外标准情况

| 序号 | 国家或地区 | 限值 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国[1] | ≤0.15mg/m3 | 商场、体育馆、理发店等 |
| 2 | 中国[2] | ≤0.10mg/m3（24小时平均） | 室内场所 |
| 3 | WHO[3] | 0.045mg/m3（24小时平均）； 0.015mg/m3（年平均） | 室内场所 |
| 4 | 欧盟[4] | 0.025mg/m3（24小时平均）； 0.01mg/m3（年平均） | 非工业建筑室内 |
| 5 | 欧盟[5] | ≤ 0.02mg/m3 | 室内 |
| 6 | 美国[6] | 0.15mg/m3（24小时平均） | — |
| 7 | 荷兰[7] | ≤ 0.02 mg/m3（年平均）； ≤ 0.04mg/m3（24小时平均） | 住宅、公共室内环境 |
| 8 | 澳大利亚[8] | ≤10.10 mg/m3 | 非工业建筑室内 |
| 9 | 希腊[9] | ≤50 mg/m3 | 非工业建筑室内 |
| 10 | 斯洛文尼亚[10] | ≤0.10mg/m3 | 非工业建筑室内 |
| 11 | 中国台湾[11] | ≤0.035mg/m3（24小时平均） | 室内场所 |

参考资料:

[1] 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488—2019）

[2] 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

[3]  Global air quality guidelines (WHO, 2021)

[4]  EU air quality standards（European commission，2024）

[5]  Energy performance of buildings- Ventilation for build（EN 16798-1:2019）

[6]  National Ambient Air Quality Standards （EPA，2024）

[7]  EU air quality standards（European commission, 2024）

[8]  National Environment Protection (Ambient Air Quality) Measure（Australian Government，2021）

[9]  2425/86.20701-4/201020701-1/2010 (TOTEE，2010)

[10]  Promoting healthy and highly energy performing buildings in the European Union （European commission）

[11]  室内空气品质标准值（中国台湾地区环境保护部门，2011）

甲醛：本次修订对甲醛浓度限值进行了更改，规定公共场所室内甲醛浓度不得超过0.08 mg/m3。

室内空气监测现状：2024年对全国多地公共场所（如宾馆、理发店、美容院、健身房等）的室内空气质量监测数据显示，甲醛的实际浓度普遍低于原限值（0.10 mg/m³），75%的甲醛浓度样本小于或等于0.06 mg/m3，90%的甲醛浓度样本小于或等于0.10 mg/m3，说明更改后的限值具备技术控制基础和达标可行性。

环境健康风险评估情况：

在更改后的标准限值(0.08 mg/m³)下，成人和儿童的非致癌风险(HQ)分别为0.234和0.191。在甲醛的P75 (0.06 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.175和0.143。在甲醛的P90 (0.10 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.292和0.239。以上情景中HQ均小于1，表明非致癌健康风险处于可接受水平。

在更改后的标准限值(0.08 mg/m³)下，成人的致癌风险(CR)为4.58×10-7。在甲醛的P75(0.06 mg/m³)暴露浓度下，成人CR为3.44×10-7。在甲醛的P90 (0.10 mg/m³)暴露浓度下，成人CR为5.73×10-7。以上情景中CR均小于1×10-6，表明致癌健康风险处于可接受水平。

国内外指标限值情况：本限值参考了全国公共场所健康危害因素监测结果和GB/T 18883—2022《室内空气质量标准》中的推荐限值，在原标准规定的0.10 mg/m3基础上进行了收紧。甲醛广泛存在于建筑材料、家具、装饰材料等中，是室内空气中主要的挥发性有机污染物之一。WHO指南建议30分钟平均浓度限值为0.10 mg/m3，与我国原强制性标准一致。欧盟建筑通风标准（EN 16798-1:2019）建议长期暴露限值为0.10 mg/m3。美国加州OEHHA设定的8小时指导浓度为0.009 mg/m3，但无全国性强制标准。日本厚生劳动省限值为0.10 mg/m3，希腊、斯洛文尼亚、中国台湾等地的限值也大多在0.08～0.10 mg/m3之间。总体来看，我国推荐性标准中0.08 mg/m3的限值在国际上处于中等偏严水平，与WHO和日本等保持一致，体现出对健康风险的进一步关注。因此，本次修订将公共场所甲醛的浓度限值由0.10 mg/m3更改为0.08 mg/m3，以增强与国内和国际标准的协调性，进一步强化对公共场所空气质量的管理。公共场所和室内环境甲醛国内外标准情况见表6。

表6  公共场所和室内环境甲醛国内外标准情况

| 序号 | 国家或地区 | 限值 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国 [1] | ≤0.10mg/m3 | 商场、体育馆、理发店等 |
| 2 | 中国[2] | ≤0.08mg/m3（1小时平均） | 室内场所 |
| 3 | WHO[3] | 0.1 mg/m3（30 分钟平均） | 室内场所 |
| 4 | 欧盟[4] | ≤ 0.1 mg/m3（长期暴露限值） | 室内 |
| 5 | 美国[5] | 0.009 mg/m3（8小时平均） | — |
| 6 | 日本[6] | ≤0.10 mg/m3 | 非工业建筑室内 |
| 7 | 德国[7] | ≤0.05 ppm | 非工业建筑室内 |
| 8 | 希腊[8] | 0.006 mg/l | 非工业建筑室内 |
| 9 | 斯洛文尼亚[9] | ≤0.10 mg/m3 | 非工业建筑室内 |
| 10 | 中国台湾[10] | ≤0.08mg/m3（1小时平均） | 室内场所 |

参考资料:

[1] 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488—2019）

[2] 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

[3]  WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants（WHO, 2010）

[4]  Energy performance of buildings- Ventilation for build（EN 16798-1:2019）

[5]  OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Level (REL) Summary（OEHHA，2013）

[6]  厚生劳动省室内空气指导限值（厚生劳动省卫生部，1997）

[7]  RAL-UZ38（Blue Angel）

[8]  2425/86.20701-4/201020701-1/2010 (TOTEE, 2010)

[9]  Promoting healthy and highly energy performing buildings in the European Union（European commission）

[10]  室内空气品质标准值（中国台湾地区环境保护部门, 2011）

苯：本次修订对苯的室内浓度限值进行了收严，规定公共场所室内苯的浓度不得超过0.03 mg/m3。

室内空气监测现状：2024年对全国多地公共场所（如宾馆、理发店、美容院、健身房等）的室内空气质量监测数据显示，苯的实际浓度普遍低于原限值（0.11 mg/m³），75%的苯浓度样本小于或等于0.01 mg/m³，90%的苯浓度样本小于或等于0.03 mg/m³，说明更改后的限值具备技术控制基础和达标可行性。

环境健康风险评估情况：

在更改后的标准限值(0.03 mg/m³)下，成人和儿童的非致癌风险(HQ)分别为0.020和0.016。在苯的P75 (0.01 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.007和0.006。在苯的P90 (0.03 mg/m³)暴露浓度下，成人和儿童的HQ分别为0.020和0.016。以上情景中HQ均小于1，表明非致癌健康风险处于可接受水平。

在更改后的标准限值(0.03 mg/m³)下，成人的致癌风险(CR)为1.22×10-7。在苯的P75(0.01 mg/m³)暴露浓度下，成人CR为4.06×10-8。在苯的P90 (0.03 mg/m³)暴露浓度下，成人CR为1.22×10-7。以上情景中CR均小于1×10-6，表明致癌健康风险处于可接受水平。

国内外指标限值情况：本限值参考了全国公共场所健康危害因素监测结果和GB/T 18883—2022《室内空气质量标准》的推荐值，较原标准中0.11 mg/m3的限值大幅收严。苯是一种挥发性有机化合物，是室内空气中需重点控制的污染物。长期低剂量暴露可能增加白血病等疾病的发病风险。国际上普遍将苯视为高风险致癌物，限值设置更加严格。WHO室内空气质量指南依据终身超额致癌风险水平（1/10,000 至 1/1,000,000）推算出的24小时平均浓度建议值范围为0.017～0.00017 mg/m3，显著低于我国原强制性标准限值。美国OEHHA设定的苯8小时平均参考暴露浓度为0.00003 mg/m3，荷兰建议值不高于0.001 mg/m3，均严于我国现有标准。我国推荐性标准限值（0.03 mg/m3）在国际上处于中等水平，虽仍高于部分国家的健康基准值，但已明显严于美国、荷兰等国家针对苯的长时间暴露参考值。本次修订将公共场所室内苯的浓度限值由0.11 mg/m3更改为0.03 mg/m3，以增强与国内和国际标准的协调性，进一步强化对公共场所空气质量的管理。公共场所和室内环境苯国内外标准情况见表7。

表7  公共场所和室内环境苯国内外标准情况

| 序号 | 国家或地区 | 限值 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国[1] | ≤0.11mg/m3 | 商场、体育馆、理发店等 |
| 2 | 中国[2] | ≤0.03mg/m3（1小时平均） | 室内场所 |
| 2 | WHO[3] | 终身超额风险对应浓度： 1/10,000 风险：0.017 mg/m3 1/100,000 风险：0.0017 mg/m3 1/1,000,000 风险：0.00017 mg/m3 | 室内场所 |
| 3 | 美国[4] | ≤0.00003 mg/m3（8小时平均） | 办公场所 |
| 4 | 荷兰[5] | ≤ 0.001mg/m3（年均值） | 住宅、公共室内环境 |

参考资料:

[1] 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488—2019）

[2] 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

[3]  WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants（WHO, 2010）

[4]  OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Level (REL) Summary（OEHHA, 2013）

[5]  EU air quality standards（European commission, 2024）

### （4）游泳池水、沐浴用水

① 游泳池水浑浊度改为：浑浊度：≤0.5/NTU（散射浑浊度单位）。

人工游泳池水质指标卫生要求中“游泳池水浑浊度”修订为：浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU，限值修订为：≤0.5。

依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）浑浊度限值是1 NTU，游泳池水浑浊度要求更严格是因为水下救生安全的需求，其次是确保消毒剂高效杀菌（对抗持续的人为污染）、维持良好感官体验以及指示过滤系统运行状态。虽然饮用水也需要低浑浊度以保证安全和感官，但它没有水下救生这一硬性要求，且其处理环境和污染负荷与持续开放的泳池水有本质不同。因此，游泳池水浑浊度标准在实际执行层面通常要比饮用水更为严苛。参考GB 55020—2021《建筑给水排水与节水通用规范》表6.1.1-1人工游泳池池水水质常规检验项目及限值。CJ/T 244—2016《游泳池水质标准》表1游泳池池水水质常规检验项目及限值定为0.5 NTU。江苏省2016-2024年游泳场所728份浑浊度指标结果分析显示：浑浊度＜1.0合格率为97.4%，≤0.5合格率为82.4%。各国游泳池标准中浑浊度限值见表8。

表8  各国游泳池标准中浑浊度限值（NTU）

| 序号 | 国家或地区 | 要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国 | 未提出具体数值 | 池底深部的主排水口应清晰可见，可看清池角。有些州规定不应超过0.5 NTU。 |
| 2 | 德国 | 0.2、0.5 | 过滤后下限值。池水上限值 |
| 3 | 西班牙 | 理想为0.5 | 最多为1.0 NTU |
| 4 | 俄罗斯 | 拟定于1.0 |  |
| 5 | 日本 | 2以下 | 循环过滤装置的处理水质出口低于0.5 NTU（希望控制在0.1 NTU) |
| 6 | 韩国 | 5以下 |  |
| 7 | 中国台湾 | 5.0以下 | 建议最理想值为1 NTU，能见度为12.0 m |
| 8 | 国际泳联（FINA） | <0.1 | 入池前的浑浊度 |
| 9 | WHO | <0.5 |  |
| 10 | 中国 | ≤0.5 | 游泳池水质标准（CJ/T 244—2016） |
| 11 | 中国 | ≤0.5 | 建筑给水排水与节水通用规范（GB 55020-2021） |

② pH指标值修订为7.2～7.8。

依据：综合各国游泳池水pH限值和我国GB 55020—2021和CJ/T 244—2016情况，考虑更改。多国游泳池水pH限值见表9。

表9  多国游泳池水pH限值

| 序号 | 国家或地区 | pH限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 美国科罗拉多州 | 7.2 ～8.0 |
| 2 | 加拿大 | 7.2 ～7,8 |
| 3 | 英国 | 7.2～7.8 |
| 4 | 日本 | 6.5～8.5 |
| 5 | 韩国 | 6.5～8.5 |
| 6 | 新加坡 | 7.2 ～ 7.8 |
| 7 | 国际泳联（FINA） | 7.2～7.6 |
| 8 | WHO | 7.2 ～ 7.8 |
| 9 | 中国（CJ/T 244—2016） | 7.2～7.8 |
| 10 | 中国（GB 55020-2021） | 7.2～7.8 |

③ 游离性余氯指标名称修订为“游离氯”，根据GB 5749—2022标准表述。

依据：GB 55020—2021《建筑给水排水与节水通用规范》中6.3.2 游泳池、公共按摩池不应采用氯气(液氯)、二氧化氯和液态溴对池水进行消毒。

④ 化合性余氯修订为化合氯，与“游离氯”表述一致。

⑤ 浸脚池游离性余氯指标名称修订为“浸脚池游离氯”。

⑥ 氰尿酸指标限值修订为：＜30(室内池)；＜100(室外池和紫外消毒)；备注修订为：“使用含氰尿酸的氯化合物消毒时”。

依据：与GB 55020—2021和CJ/T 244—2016一致。

⑦ 菌落总数指标限值修订为：≤100，

依据：与GB 55020—2021和CJ/T 244—2016一致。

⑧ 大肠菌群指标名称修订为：总大肠菌群。

依据：与GB 5749—2022、GB 55020—2021和CJ/T 244—2016一致。

## （六）保留的卫生指标要求

### （1）集中空调通风系统

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》是为预防空气传播性疾病在公共场所的传播，保证输送空气的卫生质量而制定的中华人民共和国卫生行业标准。

国内外标准情况。在2023年，已经完成对《公共场所集中空调通风系统卫生规范》进行修订，国家疾病预防控制局发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023）已于2024年5月1日起正式实施，新版标准适用于带有集中空调的公共场所。

我国公共场所集中空调通风系统基本状况及超标情况：空调通风系统广泛应用于轨道交通、医疗机构、商场（超市）等各类公共场所。例如，北京市丰台区医院候诊室集中空调通风系统监测总体达标率为87.35%[1]；马鞍山市主城区公共场所集中空调通风系统样品合格率为82.52%[2];某市轨道交通列车客室空调通风系统送风中细菌总数合格率为70%[3]；厦门市公共场所集中空调通风系统总合格率为88.28%[4]；苏州市公共场所集中空调送风指标PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌合格率分别为97.8%、92.4%、76.1%、100.0%[5]。当前的最新修订的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》适用于各类公共场所。

限值最终确认结果：公共场所集中空调通风系统应符合 WS 10013 的强制性卫生指标要求，维持原卫生指标要求。

参考资料:

[1]黄儒婷;潘颖;崔宝荣;周慧霞;韩凤超;张来颖;郝静. 2018—2023年北京市丰台区医院候诊室环境卫生状况分析[J]. 环境卫生学杂志,2025,(03):193-197.

[2]陈芳;刘洋;王剑青. 马鞍山市公共场所集中空调通风系统卫生状况影响因素分析[J]. 职业与健康,2024,(18):2533-2538.

[3]张琳;张霞;高剑晖;苏瑾. 某市轨道交通列车客室空调卫生调查研究[J]. 中国公共卫生管理,2024,(04):582-584+588.

[4]陈永彪;柳娇娇;郭志南;陈剑锋;卢文奎;余善锋;张兰;洪华荣. 2017—2019年福建省厦门市公共场所集中空调通风系统卫生状况分析[J]. 现代疾病预防控制,2024,(05):390-393.

[5]李杰;刘强;周晓龙;赵敏娴;王瑛. 2020—2021年苏州市公共场所集中空调通风系统卫生状况[J]. 环境卫生学杂志,2023,(09):692-695.

国际通用标准

1. ISO 16890系列标准

ISO 16890是国际标准化组织（ISO）发布的空气过滤器测试与分级标准，重点关注PM1、PM2.5、PM10颗粒物的过滤效率，旨在提升全球空气过滤器标准的统一性。

ISO 16890-1:2016 , Air filters for general ventilation, 是一项国际标准，专注于一般通风用空气过滤器的技术规范、要求和基于颗粒物效率的分类系统。该标准旨在为过滤器的性能评估提供统一框架，适用于 HVAC（供暖、通风和空调）系统等领域。

2. WHO相关标准

Legionella and the Prevention of Legionellosis (2007) , 军团菌和军团病的预防，军团病预防的权威指南，涵盖军团菌生物学、环境分布、暴露风险、监测方法、防控措施（如冷却塔、热水系统管理）及暴发应对，是公共场所空调系统防控的核心手册。

3. 欧盟及成员国标准

EN 13779:2007：Ventilation for non - residential buildings - Performance requirements for ventilation and room - conditioning systems , 适用于有人居住的非住宅建筑通风和房间空调系统的设计和实施，重点关注与此类系统相关的各种参数的定义，给出的设计指南主要适用于机械送风和排风通风系统以及混合通风系统的机械部分。

EN 14511:2022：Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Part 1: Requirements for marking, presentation of information and testing。规定了空调、液体冷却机组和使用空气、水或盐水作为传热介质以及电动压缩机用于空间加热和/或冷却的热泵的额定值和性能；以及冷却器的额定值和性能。适用于管道式的工厂制造的机组;带有一体式冷凝器或与远程冷凝器一起使用的工厂制造的液体冷却机组，以及蒸发冷凝器上的冷凝水的空对空空调边涵盖了成套设备、单分体和多分体系统，以及单管道和双管道装置等

EN 14825:2022：Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance。《空气调节器、液体冷却机组和热泵，采用电驱动压缩机，用于空间供暖和制冷、商业及工艺冷却——在部分负荷条件下测试与性能评定及季节性能计算》。该标准定义了用于评定电驱动压缩机驱动的空调、冷却机组和热泵在部分负荷下的性能测试方法，并计算其季节性能系数（SCOP）和季节能效比（SEER）。

4. 美国供暖、制冷与空调工程师学会（ASHRAE）标准

ASHRAE标准是全球暖通空调行业最权威、引用最广泛的技术基础。美国及许多国家的法规都直接引用或借鉴其标准。

ASHRAE 62.1, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality，《室内空气品质的通风》：这是最核心的标准。它规定了为达到可接受室内空气品质所需的最小通风量，以及空气过滤、系统设计和运行要求，旨在稀释和清除包括微生物在内的污染物。

ASHRAE 55, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 《人体热舒适条件》：通过规定温湿度范围，间接抑制霉菌生长（通常要求相对湿度低于60%-65%）。

ASHRAE 188, Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems，《降低军团病通过建筑水系统传播的风险》：这是一项专门且关键的标准。它强制要求建筑所有者建立并实施军团菌风险管理计划，涵盖冷却塔、蒸发式冷凝器、热水系统等，包括风险评估、常规监测、纠正措施和文件记录。

ASHRAE 185.1, Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms，《UV-C灯在空气和表面消毒中的性能测试方法》：为使用紫外线技术控制空调系统内微生物（如线圈、排水盘）提供了标准依据。

ASHRAE 90.1, Energy Standard for Buildings Except Low - Rise Residential Buildings,适用于除低层住宅建筑外的非住宅建筑，旨在通过最小化能源使用来维持建筑功能、舒适度和生产力。

5. 英国

ACoP L8，Legionnaires’ disease: The control of legionella bacteria in water systems – Approved Code of Practice and Guidance，军团菌控制批准业务守则（L8），确实是英国最核心、最具法律效力的军团菌防控文件，由英国健康与安全执行局（HSE）颁布， ACoP L8 适用于所有存在可吸入水雾、且水温可能处于 20–45 °C 之间的水系统（冷却塔、冷热水系统、 spa 池等），覆盖商业、公共及出租物业，在英国只要建筑物内存在军团菌暴露风险，就必须以 L8 为核心依据进行合规管理；违反其要求将面临高额罚款甚至刑事责任。

6. 法国

Decree No. 2019-771 of 23 July 2019 on the energy performance of existing tertiary buildings, Tertiary Decree（《第三产业（商业建筑）节能法令》）,通称 Tertiary Decree。要求 ≥1 000 m² 的商业建筑在 2030、2040、2050 年分别比基准年削减 40 %、50 %、60 % 的终端能耗，或达到政府另行颁布的绝对值上限。

Building Automation and Control Systems Decree,  ACS Decree（《楼宇自动化与控制系统法令》，条文已写入法国《建筑与住宅法典》Articles R. 175-1 to R. 175-5-1。规定所有制冷/制热装机功率 ≥70 kW 的第三产业建筑必须安装并正常运行 BACS，以实现智能调控、节能降耗 。

法国生态转型部（ADEME）2022 年《全国节能总动员计划》（Plan de sobriété énergétique）中的配套技术指南，供冷季空调区域设定温度与室外温度之差不宜超过 4 ℃，以减少能耗和“热冲击”健康风险；若室外32 ℃，则室内建议不低于28℃。强调室内外温差不宜超4℃。

7. 德国

GEG，The German Building Energy Act 《德国建筑节能法》，是一项旨在提高建筑能效并推广可再生能源利用的关键立法，其中针对供暖系统的条款被广泛称为“供暖法案”。

8. 澳大利亚

AS/NZS 3666，buildings - Air handling and water systems，《建筑物的空气处理和供水系统》，专注于建筑物空气处理和供水系统的微生物控制。该系列标准旨在为相关系统的设计、安装、运行及维护提供技术规范，以保障建筑环境的安全性和卫生性。

9. 日本

日本政府通过“Cool Biz”活动最把公共部门夏季空调统一设为 28 ℃;在性能评价方面，行业普遍依据 JIS B 8601 等标准对空调进行制冷量、能效比等测试，确保在 28 ℃设定下仍能维持所需舒适度和低能耗运行。

10. 新加坡

1. SS 553-2016, Code of practice for air-conditioning and mechanical ventilation in buildings, 建筑物空调和机械通风实施规程,为所有商业、办公和机构建筑（医疗保健设施除外）的空调和机械通风系统的设计、施工、安装、测试和调试、操作和维护提供了一般指导。本规范的目的是建立机械通风和空调工程实践的最低要求，以便在总体考虑室内空气质量（IAQ）和可维护性的情况下，以节能的方式获得可接受的室内热环境。

2. SS 554:2016, Code of practice for indoor air quality for air-conditioned buildings, 空调建筑室内空气质量，明确过滤器更换、风机清洁等维护周期。

综上所述，国外关于集中空调的法规、标准等文件特点总结如下：

第一，立法与指南结合：通常由高层级的法律确立责任，辅以详细的技术指南或业务守则，后者虽非法条，但被视作合规的最佳实践。第二，强调风险管理（尤其针对军团菌）：不再是简单的“清洗频率”，而是要求建立全生命周期的风险管理计划（如ASHRAE 188或英国L8），包括识别、评估、控制和记录。第三，明确的权责界定：清晰规定建筑物所有者、管理者、设备维护商、清洗承包商等各方的法律责任。第四，注重预防性维护与监测：标准强调定期检查、清洗、水质监测（如冷却塔的军团菌检测、pH值、生物杀灭剂浓度）和性能验证。第五，依赖专业技术服务：清洗、消毒、检测工作通常要求由经过认证的专业公司使用认可的方法和药剂完成。第六，强调文档记录：完整的维护、清洗、检测、纠正措施记录是证明合规的关键。

### （2）公共用品用具卫生要求

#### 1）棉织品的pH值

公共场所棉织品pH值是评估洗涤剂残留情况的重要指标，反应清洁度和舒适性，对于敏感肌肤人群和婴幼儿至关重要。正常情况下人体皮肤呈中性或弱酸性，过酸或过碱的棉织品不仅破坏皮肤表面的酸碱平衡与免疫屏障，易引起皮肤干燥、瘙痒、红肿，甚至诱发皮炎、湿疹和过敏等不良反应，而且影响毛巾上微生物繁殖和毛巾的使用寿命，因此，棉织品pH值是一项重要的卫生指标

国内外标准情况。国际上婴儿及直接接触皮肤的棉织品的pH值要求最为严格，上pH值上限为7.5，严格于GB 37488-2019。但公共场所顾客多数携带直接接触皮肤棉织品，没有必要按最严格的标准进行，否则会较大幅度增加场所的运营成本（表10）。

表10  棉织品pH值国内外标准情况

| 序号 | 介质类别 | 国家 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉织品pH值 | 中国 | GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》： 适用于酒店、公共浴室、美容美发等公共场所的棉织品（如毛巾、床单、浴巾等）。 pH值标准：6.5～8.5。 |
| 2 | 棉织品pH值 | 中国 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》： 婴幼儿用品（A类），pH 值标准：4.0～7.5。 直接接触皮肤的产品（B类），pH 值标准：4.0～8.5。 非直接接触皮肤的产品（C类），pH 值标准：4.0～9.0。 需后续湿处理的非最终产品，pH 值标准： 4.0～10.5。 直接接触皮肤产品（B类），PH值标准：4.0～8.5（如内衣、毛巾等）。 非直接接触皮肤产品（C类），PH标准：4.0～9.0（如外套、窗帘等）。 |
| 3 | 棉织品pH值 | 国际标准 | Oeko-Tex Standard 100（国际环保纺织协会标准）： 婴儿用品，pH 值标准4.0～7.5。 直接接触皮肤产品，pH 值标准： 4.0～7.5。 非直接接触皮肤产品，pH 值标准：4.0～9.0。 装饰材料，pH 值标准： 4.0～9.0。 |
| 4 | 棉织品pH值 | 欧盟标准 EN ISO 3071 | 规定了纺织品水萃取液pH值的测定方法，但具体限值参考各国法规或Oeko-Tex，适用于纺织品水萃取液 pH 值的测定，通常要求 pH 值标准：4.0～8.5，具体取决于产品类别。 |
| 5 | 棉织品pH值 | 美国标准 AATCC 81-2016 | 主要针对纺织品水萃取物pH值的测定方法，适用于经湿态加工处理的纺织品，pH 值通常控制在4.0～8.5。 |
| 6 | 棉织品pH值 | 日本标准 JISL 1096-2010 | 规定了纤维制品水萃取液pH值的测定方法, 通常要求与 Oeko-Tex 类似： 婴儿用品，pH 值标准： 4.0～7.5。 直接接触皮肤产品，pH 值标准： 4.0～7.5。 非直接接触皮肤产品，pH 值标准： 4.0～9.0。 装饰材料，pH 值标准：4.0～9.0。 |

我国公共场所布草用品pH值基本状况及超标情况。按照GB 37488-2019，全国2020-2024年公共场所健康危害因素监测结果显示，共监测174624条毛巾pH值，合格率为78.49%；其中宾馆（酒店）、理发店、沐浴场所分别有110401条、34361条、15207条、14655条，合格率分别为75.49%、85.01%、78.34%、85.95%。在专题研究报告中，以上海监测的毛巾pH值（下图），以及所有毛巾和床单pH值检测原始数据为例，若将pH值上限调为7.5，合格率仅为20-30%。

图1  棉织品pH值原始数据的百分位数分布图

限值最终确认结果：保留沿用《公共场所卫生指标及限值要求》国标37488-2019的卫生限值要求，棉织品的pH值应在6.5～8.5之间。

#### 2）公共用品用具外观及微生物指标要求

公共场所长期循环使用的公共用品用具极易受到灰尘、有害微生物等污染，如若清洗消毒不彻底，不仅会影响公共用品用具外观和美感，甚至会加速致病微生物传播，从而危害人群。因此，监测公共用品用具外观、微生物污染状况是清洗消毒效果评价的重要途径。

国内外标准调研情况。

WHO对公共场所用品用具的微生物卫生管理主要通过发布指导文件和技术标准，协助各国制定相关法规。

美国对公共场所用品用具（如杯子、毛巾等）表面的细菌总数（Total Bacterial Count, TBC）的卫生要求，目前没有全国统一的联邦强制性标准，更注重通过标准化消毒流程（如浓度、温度、时间），确保微生物达标，而非单纯依赖检测结果。例如：餐具需通过82℃热水浸泡30秒或使用EPA注册消毒剂。纺织品需高温洗涤（≥71 °C）或添加氯漂白剂。各州、地方卫生部门及行业协会通常会制定具体指南或限值，按风险分级管进行理：医疗机构 > 餐饮业 > 酒店/健身房，高风险场所（如儿童设施、医院）定期检测，每月抽检。注重消毒流程合规性，而非仅依赖检测结果；常见参考值：清洁表面：< 100 CFU/cm2，消毒后表面：< 5～20 CFU/cm2。

欧盟EN 1276（化学消毒剂效能标准），德国规定餐具细菌总数≤100 CFU/cm2。

日本和韩国对公共场所用品用具（如杯子、毛巾等）表面的微生物卫生要求通常结合国家法规、行业标准及地方条例，注重致病菌控制和消毒流程的规范性。均要求不得检出大肠菌群、金黄色葡萄球菌等致病菌。真菌总数通常无明确限值，但需确保表面无可见霉斑。以消毒流程为核心：高温消毒（日本≥75℃、韩国≥70℃）或化学消毒剂的使用是关键。日本酒店协会（JHA）标准，细菌总数建议值：< 100 CFU/cm2（洗涤后随机抽检）；韩国韩国观光公社（KTO）建议：纺织品需经高温洗涤（70℃以上）或添加消毒剂，细菌总数 < 200 CFU/cm2；《食品卫生法》（适用于餐饮业餐具）细菌总数：消毒后餐具表面 ≤ 100 CFU/cm2（部分地方要求 ≤ 50 CFU/cm2），详见表11。

表11  用品用具和高频接触物体表面微生物国内外标准情况

| 序号 | 介质 | 国家组织 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用品用具或物体表面：微生物 | WHO | （1）《国际卫生条例》（IHR 2005）：要求成员国加强公共卫生能力建设，包括公共场所的卫生监测和应急响应。 （2）《Water, Sanitation, Hygiene and Health》（WASH）：提供公共场所水、环境卫生和个人卫生的指导，含清洁消毒流程。 （3）Guidelines for Safe Recreational Water Environments: 餐具清洁消毒要求（如化学消毒剂浓度、高温消毒温度）。 （4）Decontamination and Reprocessing of Medical Devices: 针对医疗环境中的公共接触表面（如床栏、门把手）的消毒规范。 （5）WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: 可延伸用于床单、毛巾等纺织品的洗涤卫生要求（如消毒剂使用）。 （6）Transport and Health：建议高频接触表面（如扶手、座椅）的定期消毒，尤其是疫情期间。 |
| 2 | 用品用具或物体表面：微生物 | 欧盟 | EN 1276（化学消毒剂效能标准）德国，规定餐具细菌总数≤100 CFU/cm2。 |
| 3 | 用品用具或物体表面：微生物 | 美国 | （1）FDA Food Code（餐饮器具）FDA Food Code《食品法典》（适用于餐饮行业餐具、杯子等）：未规定具体细菌总数限值，但要求通过清洁和消毒程序确保表面“无可见污渍”且微生物残留风险可控。“化学消毒”：使用含氯消毒剂（50-100 ppm）、季铵盐类（200-400ppm），接触时间≥1分钟。“热力消毒”：浸入≥77℃热水中30秒，或使用高温洗碗机（最终清洗温度≥82℃）。 推荐使用 ATP生物荧光检测法替代细菌培养法（间接反映微生物污染水平）或微生物培养法进行验证，例如：ATP检测限值：通常要求清洁后表面读数 ≤ 100 RLU（相对光单位），消毒后 ≤ 30 RLU（各州可能更改）。加州要求≤ 50 RLU。 （2）州和地方标准 加州卫生局（餐饮业）：消毒后的餐具表面细菌总数 < 100 CFU/cm2（通过棉拭子采样培养法检测）。定性检测，大肠菌群不得检出。 纽约州（部分市县）：要求高频接触表面（如餐具、吧台）消毒后细菌总数< 5 CFU/cm2。 对游泳池更衣室毛巾和健身房的随机微生物抽检，要求细菌总数≤ 500 CFU/cm2（非强制，但可能触发整改）。 佛罗里达州（酒店业）：毛巾、床单洗涤后细菌总数建议 < 20 CFU/cm2（非强制，但需符合“卫生清洁”定义）。 （3）行业指南与建议 酒店业（毛巾、床单等）：部分连锁品牌（万豪、希尔顿）内部要求：纺织品洗涤后细菌总数 ≤ 200 CFU/cm2，参考AATCC测试方法。 美国酒店与住宿协会（AHLA）建议：洗涤后纺织品细菌总数 < 100 CFU/cm2，若使用高温消毒（≥71°C）或化学消毒剂，目标值更低（如 < 20 CFU/cm2）。 健身房/游泳池（公用毛巾、器械）：CDC建议通过定期消毒将细菌总数控制在 < 100 CFU/cm2，重点关注耐药菌（如MRSA）的清除。 毛巾、床单等纺织品需要高温洗涤（≥70℃）或使用含氯漂白剂。高频接触表面（健身器材、门把手）需每日多次消毒、使用EPA注册的光谱消毒剂。 （4）特定场所 医疗机构相关场所（如养老院）：需符合“CDC医疗环境标准”，无特定病原体如耐甲氧西林金葡菌（MRSA）、耐万古霉素肠球菌（VRE）。部分州要求高频接触表面细菌总数< 1 CFU/cm2（采用严格消毒程序）。 幼儿园：不得检出金葡菌和大肠杆菌。 总结：美国对公共场所用品用具的 细菌总数 要求特点如下：无全国统一限值，但州、地方或行业标准可能设定具体数值（如5–100 CFU/cm2）。风险分级管理：医疗机构 > 餐饮业 > 酒店/健身房。注重消毒流程合规性，而非仅依赖检测结果。 常见参考值：清洁表面：< 100 CFU/cm2，消毒后表面：< 5–20 CFU/cm2。 具体标准需咨询 当地卫生部门 或遵循 行业认证指南（如NSF、AHLA）。 |
| 4 | 用品用具或物体表面：微生物 | 日本 | （1）《食品卫生法》（适用于餐饮业餐具、杯子等）： 细菌总数：未设定全国统一限值，但要求通过清洁消毒后表面“无异物、无污染”，并符合地方卫生局的检测标准。 大肠菌群：不得检出（通常采用棉拭子法，采样面积10 cm²）。金黄色葡萄球菌：不得检出（致病性菌株）。 （2）厚生劳动省（MHLW）指南： 推荐餐具消毒方式：82℃以上热水浸泡1分钟，或使用食品级含氯消毒剂（有效氯浓度≥200 ppm）。 检测方法：ATP生物荧光检测（清洁后表面RLU值≤50，消毒后≤10）。 （3）行业与地方标准 酒店业（毛巾、床单等）： 日本酒店协会（JHA）标准：纺织品洗涤后需通过高温消毒（75 ℃以上，持续30分钟）或使用化学消毒剂。 细菌总数建议值：< 100 CFU/cm2（洗涤后随机抽检）。 东京都条例：公共场所毛巾不得检出大肠菌群/金葡菌。 温泉与公共浴场：浴巾、拖鞋等需每日消毒，细菌总数建议 < 200 CFU/cm2。 |
| 5 | 用品用具或物体表面：微生物 | 韩国 | （1）《食品卫生法》（适用于餐饮业餐具）： 细菌总数：消毒后餐具表面≤100 CFU/cm2（部分地方要求≤50 CFU/cm2）。大肠菌群：不得检出。金黄色葡萄球菌：不得检出。 （2）韩国食品医药品安全处（MFDS）指南： 推荐消毒方法：80℃以上热水浸泡1分钟，或使用食品级消毒剂（如次氯酸钠浓度≥100 ppm）。检测频率：餐饮场所每季度至少一次微生物抽检。 （3）行业与地方标准 酒店业（毛巾、床单等），韩国观光公社（KTO）建议： 纺织品需经高温洗涤（70℃以上）或添加消毒剂，细菌总数< 200 CFU/cm2。致病菌（如金黄色葡萄球菌、真菌）不得检出。健身房与桑拿房：公用毛巾需一次性使用或每日消毒，表面细菌总数建议< 300 CFU/cm2（非强制，但需符合“卫生管理标准”）。 |
| 6 | 用品用具或物体表面：微生物 | 中国 | 《公共场所卫生指标及限值要求》： （1）杯具：≤ 5 CFU/cm2 （2）鞋类和修脚工具真菌：≤ 50 CFU/ 50cm2（≤ 1 CFU/cm2） （3）棉织品、美容美发工具、修脚工具细菌总数：≤ 200 CFU/ 25cm2（≤ 8 CFU/cm2） （4）洁具、鞋类、高频接触物体表面及其他用品用具：≤ 300 CFU/ 25cm2（≤ 12 CFU/cm2） |

最终确认结果：我国公共场所公共用品用具和高频接触物体表面微生物卫生要求在全球范围内，已属于最为严格要求之列，继续保留原卫生指标要求。

我国公共场所基本状况及微生物超标情况。

全国2023年公共场所健康危害因素微生物监测结果如下：

菌落总数：七类场所（宾馆酒店、商场超市、理发店、候车室、沐浴、美容和健身房）共计监测490984件用品用具的菌落总数，菌落总数检出样品296864件，合格样品4503911件，检出率和合格率分别为60.47%和91.75%。其中毛巾菌落总数共监测189211条，合格率为93.01%；其中宾馆（酒店）、理发店、沐浴场所分别有120676条、27706条、14790条、12813条，合格率分别为95.75%、82.47%、94.12%、92.33%。

沐浴场所拖鞋真菌：共监测12627件，合格率为89.61%。

大肠菌群：上述7类场所监测用品用具（毛巾、漱口杯、公共电梯按钮、购物车篮、收银台、理发梳、理发剪、自动扶梯、候车座椅、浴衣、拖鞋、床单、美容面盆和健身器械）的大肠菌群累计样本量达481485件，检出大肠菌群样品4739件，平均合格率为99.02%，除超市收银台和购物车、美容场所面盆的大肠菌群为98.02% - 98.99%，其余场所其余用品用具的大肠菌群样品合格率均大于99.0%。

金黄色葡萄球菌：上述7类场所累计检测样本量454194件，检出金黄色葡萄球菌样品1026件，平均合格率为99.77%。其中各类场所的各类用品用具大肠菌群合格率均大于99.0%。

最终确认结果：我国公共场所公共用品用具微生物和高频接触物体表面卫生要求目前是全球范围内最为严格的限值要求，无需进一步收紧微生物指标限值的必要性。公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌和真菌总数的指标限值保留不变，继续沿用GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》 的相关要求。

## （七）删减卫生指标要求

本次标准修订无删减指标情况。

## （八）增加了1项卫生指标对应的检测方法

1）新增天然游泳池漂浮物质检验的方法

依据：

（1）新增漂浮物质检验的方法

增加依据：天然游泳池对漂浮物质的要求是“无油膜及无漂浮物”，这是水体洁净度的基础物性指标。漂浮物（如皮屑、藻团）作为病原体载体，可富集大肠杆菌等微生物，增加结膜炎、皮肤感染等疾病传播风险；油膜则浓缩重金属、多环芳烃等有毒物质，诱发皮炎或经皮吸收致癌物；此外，油膜导致池壁湿滑、漂浮物干扰视线，直接提升溺水事故概率。该标准通过源头清除物理载体，实现微生物防控、生态平衡维护与公共安全的协同保障。

对比而言，美国 ANSI/NSPI-1 标准虽未提出游泳池水漂浮物质的具体要求，但要求池底深部的主排水口应清楚可见，可看清池角，这在一定程度上也反映了对游泳池水清澈度的要求，间接涉及到对漂浮物质的限制。德国游泳池水质标准为过滤后下限值 0.2NTU、池水上限值 0.5NTU，通过控制浊度来保证池水的清澈度，减少漂浮物质的存在。日本 2001 年版《游泳池水质标准》要求浑浊度控制在 2NTU 以下，并规定循环过滤装置处理水出口应低于 0.5NTU，希望控制在 0.1NTU，也是从浑浊度角度对游泳池水质量进行把控，从而限制漂浮物质，并未具体说明漂浮物质检验方法。

现行国家标准中规定游泳池水、沐浴用水水质其他指标检验按GB/T 5750执行。但天然游泳池指标中的漂浮物质，GB/T 5750未规定其检验方法，导致该指标检测无法获得CNAS认证，不能出具检测报告。GB/T 5750.4-2023中规定的“肉眼可见物”的检测方法，核心是通过直接目视观察水体中的悬浮或漂浮杂质（如油膜、藻团、沉淀物等），这与泳池漂浮物质的检测目标一致，该方法可直接参照泳池水漂浮物质的检测方法。因此增加天然游泳池漂浮物质检验方法，参照GB/T 5750中肉眼可见物执行。

## （九）更改了2项卫生指标对应的检测方法

1）“游泳池水中氧化还原电位测定按SL 94执行”更改为“游泳池水中氧化还原电位测定GB/T 18204执行”。

更改依据：

氧化还原电位是衡量水体氧化性或还原性强弱的电化学指标，反映水中氧化性物质（如余氯、臭氧）与还原性物质（如有机物、氨氮、人体分泌物）的电子转移能力。在游泳池水处理中，氧化还原电位是消毒剂投加的关键控制参数，其数值与消毒剂杀菌效能呈显著正相关（实验证实ORP≥650 mV时病原体灭活率＞99.9%），可有效抑制致病菌及微生物增殖。

其核心检测方法为电极法，现行标准规定人工游泳池水氧化还原电位的测定要求按SL 94执行。但该标准与GB/T 18204.2中游泳池水氧化还原电位测定方法重复，GB/T 18204.2-2025采用更现代化的检测技术同时简化了操作流程，因此建议将人工游泳池水氧化还原电位的测定更改为按GB/T 18204执行，与“室内空气质量、集中空调通风系统、物理因素和公共用品用具指标检测按GB/T 18204执行”合并，不单独显示。

2）“氡的检验按GB/Z 155执行”更改为“氡的检验按GB/T 18883执行”。

更改依据：

氡是一种无色、无味、无臭的放射性惰性气体，广泛存在于土壤和建筑材料中。WHO将其列为1类致癌物，长期暴露于高浓度氡环境可导致肺部组织损伤，显著增加肺癌及白血病风险。因此，氡检测对保障公共健康、建筑安全与环境管理具有重要意义。

我国现行标准体系对氡检测方法做出系统规范：GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》规定了室内空气中氡的检测方法，包括固体核径迹测量方法、连续测量法（包括闪烁室法、脉冲电离室法和静电收集法）和活性炭盒法。HJ 1212-2021《环境空气中氡的测量方法》则规定了环境空气中氡的四种检测方法，包括径迹蚀刻法、活性碳盒法、脉冲电离室法、静电收集法。GBZ/T 182-2006《室内氡及其衰变产物测量规范》也规定了闪烁室法、α径迹法、活性炭盒法等多种方法。国际标准ISO 11665-1:2019也对空气中氡及其衰变产物测量方法做出规定，包括闪烁室法、γ射线光谱法（活性碳盒法）、液体闪烁计数法、脉冲电离室法、半导体α射线检测法（静电收集法）、固体核径迹测量法、离子化室内的极化表面放电法（驻极体法）。

文献调研显示，科学研究与实际卫生监督监测应用中更倾向于使用操作简便、效率更高的方法，如便携式测氡仪和活性碳盒法。问卷调查也表明，在监测空气氡浓度的单位中，除闪烁瓶法外，静电收集法、闪烁室法、脉冲电离室法和RaA法等也被广泛使用。公共场所的检测需求呈现显著多样性——快速筛查需即时响应技术，长期监测依赖稳定性方法，精密溯源要求高精度设备，单一方法难以满足多场景需求。

现行标准中仅规定闪烁瓶法这一种氡检测方法，存在检测手段单一、操作流程繁琐等局限性。相比之下，GB/T 18883标准作为现行氡检测的主要参考依据，涵盖了多种检测方法，具有适用范围广、方法选择灵活等优势。因此，将检测要求更改为“氡的检验按照GB/T 18883标准执行”。

## （十）国家标准修订前后指标及限值对比情况

本次修订新增室内空气质量中真菌总数、细颗粒物2项指标及限值要求，

收严指标8项：冬季采用空调等调温方式的场所温度（温度，16 ℃～20 ℃，改为18℃～22 ℃）、夏季采用空调等调温方式（温度，26 ℃～28 ℃，改为24 ℃～28 ℃）、可吸入颗粒物、甲醛、苯、游泳池水浑浊度（散射浑浊度单位）、pH、菌落总数。

放宽指标2项：采用空调等调温方式的公共场所（不含游泳场（馆））相对湿度的范围（40％～65％，改为30％～70％）；人工游泳池水（温度，23℃～30℃，改为20 ℃～30 ℃）。

游泳池水中氰尿酸分情况要求：＜30mg/L（室内池），＜100mg/L（室外池或紫外线消毒）。

见附表1。

# 五、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

## （一）新增方法主要验证数据及报告

1. 新增：高频接触物体表面的外观要求。

依据：

（1）进行了2200名顾客和220家场所关于用品用具及物体表面的情况调查，并进行了典型公共场所（宾馆酒店、商场超市、理发美容等）的实地走访，结合专家深入访谈的结果，很有必要增加“高频接触物体表面”的概念，详见《公共场所公共用品用具卫生专题调研报告》。

（2）《农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范》（WS/T776—2021）。

各类物体表面：

市场内公共空间中人员接触较多的部位：包括工作人员工作服表面、手套、主要进出口电梯按钮、楼梯扶手、门把手，茶水间、卫生间等公用设备设施表面，潮湿的公共通道和卫 生间地面、地漏、墩布池等。

市场内经常性跨区域移动的工具或物品：包括垃圾车、垃圾桶、墩布等清洁工具，转运物品 的拖车等。

市场内重点摊位的设施、用具：包括摊位台面、磅秤、面板、地面、把手，以及切割机械和刀具等各种器具。

市场内重点摊位存放食品的设备部位：包括冰箱、冷柜内部表面。

## （二）预期经济效果

期望通过增加“高频接触物体表面”的术语和“特定传染病暴发疫情期间，公共场所公共用品用具不得检出特定病原体的规定”条款要求，减少致病微生物公共用品用具交叉感染的风险，保障公共场所顾客和从业人员健康。

本标准修订后实施不产生直接经济效益，可产生巨大的健康收益和关联经济效益。主要体现为：1）引领公共场所室内空气污染的净化行业发展，引领大健康产业发展提供机遇和方向指引。2）有望通过公共场所室内环境状况改善和空气质量升级，进一步削减室内环境危害因素的疾病负担和潜在健康损害，进一步降低医疗保健支出。3）引导我国卫生检验仪器设备行业的研发推广，为卫生检验行业能力的发展壮大提供契机，具有良好的间接经济效益。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

综合考虑，建议将《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）延续作为强制性国家标准公布和使用。

与《公共场所卫生检验方法》（GB/T 18204）、《公共场所卫生管理规范》（GB 37487）、《公共场所设计卫生规范》（GB 37489）和《公共场所卫生学评价规范》（GB/T 37678）从公共场所的设计、管理、卫生指标的检验方法及其限值、卫生学评价等构成公共场所系列卫生标准，该标准对公共场所各类卫生指标进行了明确规定，为卫生监督执法提供了精确标尺，使执法部门在对公共场所进行监管时有法可依，有助于规范公共场所经营行为，提高整体卫生水平。

随着经济社会快速发展和居民生活方式多元化，公共场所的数量和服务内容不断增加，公共场所具有人员密集、流动性大，易造成疾病传播的特点。《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）根据不同场所、不同指标类别提出物理因素、室内空气质量、生活饮用水、游泳池水和沐浴用水、集中空调通风系统、公共用品用具等六个方面的较为全面的卫生指标及限值要求，使标准更加系统、全面，方便实际应用与管理。能从根源上预防和控制疾病传播，保障公众在公共场所的健康权益。《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）作为强制性国家标准，契合时代发展的步伐，能有效提升公共场所的卫生质量与管理水平。

建议本标准通过审定后尽快发布实施。

# 八、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

一是加强本标准的宣传教育。加强对公共场所监管者、经营者、从业人员和社会公众的标准宣贯，通过培训、宣传海报、媒体报道等多种方式，提升公共场所各类人群对该标准的认识和理解，增强健康防护意识，促使各方自觉遵守标准要求。

二是建议标准发布后尽快实施。届时，应对相关人员进行标准解读、宣贯培训。本文件需要使用单位有充分的过渡期，建议发布后6个月实施，过渡期间，应当按照GB 37488-2019标准实施。

# 九、废止现行有关标准的建议

本文件部分内容与GB 37488-2019标准不一致，建议自本文件实施之日起，GB 37488-2019标准中相应的内容废止。

# 十、其他应予说明的事项

无。

附件

附表1    GB 37488修订前后指标及要求对比汇总

附件1 公共场所卫生问题现状调研评估报告

附件2 公共场所卫生指标增减调研评估报告

附件3 公共场所卫生指标毒理学资料调研和风险评估进展

附件4 公共场所物理因素专题进展

附件5 公共场所空气质量相关因素的专题研究报告进展

附件6 公共场所公共用品用具卫生专题研究报告

附件7 新增场所卫生专题研究报告

附件8 公共场所卫生检验方法专题研究报告

附表1

GB 37488修订前后指标及要求对比汇总表

新增指标2项：真菌总数、细颗粒物。

收严指标8项：冬季采用空调等调温方式的场所温度（温度，16 ℃～20 ℃，改为18℃～22 ℃）、夏季采用空调等调温方式（温度，26 ℃～28 ℃，改为24 ℃～28 ℃）、可吸入颗粒物、甲醛、苯、游泳池水浑浊度（散射浑浊度单位）、pH、菌落总数。

放宽指标2项：采用空调等调温方式的公共场所（不含游泳场（馆））相对湿度的范围（40％～65％，改为30％～70％）；人工游泳池水（温度，23℃～30℃，改为20 ℃～30 ℃）。

氰尿酸：分情况（＜30mg/L（室内池），＜100mg/L（室外池或紫外线消毒））。

人工游泳池水中三卤甲烷(THMs)改为强制要求。

| 序号 | 原指标 | 场所 | 位置或介质 | 原限值 | 新指标名称 | 新限值 | 指标名变化 | 限值变化 | 属性 | 增加或删减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 | 公共浴室（冬季） | 更衣室、休息室 | ≥25℃ | 温度 | 无 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  |  | 普通浴室（淋、池、盆浴） | 30～50℃ | 温度 | 无 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  |  | 桑拿浴室 | 60～80℃ | 温度 | 无 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 游泳场（馆）（冬季） |  | 池水温度±（1～2） | 温度 | 无 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 其他公共场所冬季采用空调等调温方式的 |  | 16 ℃～20 ℃ | 温度 | 18℃～22 ℃ | 无 | 收严 | 推荐 |  |
|  |  | 本标准适用范围内的公共场所（夏季采用空调等调温方式） |  | 26 ℃～28 ℃ | 温度 | 24 ℃～28 ℃ | 无 | 放宽 | 推荐 |  |
|  | 相对湿度 | 带有集中空调通风系统的游泳场（馆） |  | ≤80％ | 相对湿度 | 无 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 带有集中空调通风系统的其他公共场所 |  | 40％～65％ | 相对湿度 | 30％～70％ | 无 | 放宽 | 推荐 |  |
|  | 风速 | 宾馆、旅店、招待所、理发店、美容店及公共浴室 | 更衣室、休息室 | ≤0.3 m/s | 风速 | ≤0.3 m/s | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 其他公共场所 |  | ≤0.5 m/s | 风速 | ≤0.5 m/s | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  | 自然采光系数 | 室内游泳场（馆） |  | ≥1/4 | 自然采光系数 | ≥1/4 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 其他室内公共场所 |  | ≥1/8 | 自然采光系数 | ≥1/8 | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  | 照度 | 游泳场（馆） | 游泳池区域的水面水平照度 | ≥200 lx | 照度 | ≥200 lx | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  | 理发店、美容店 | 工作面照度 | ≥150 lx | 照度 | ≥150 lx | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  | 其他有阅读需求的公共场所 |  | ≥100 lx | 照度 | ≥100 lx | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 噪声 | 对有睡眠、休憩需求的公共场所，环境噪声 |  | ≤45 dB（A计权） | 噪声 | ≤45 dB（A计权） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  | 候诊室、候车（机、船）室及公共交通工具客舱 |  | ＜70 dB(A计权) | 噪声 | ＜70 dB(A计权) | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 影剧院、录像厅（室）、游艺厅、舞厅、音乐厅等娱乐场所及轨道交通站台 |  | ＜85 dB(A计权) | 噪声 | ＜85 dB(A计权) | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  |  | 其他公共场所 |  | ＜55 dB(A计权) | 噪声 | ＜55 dB(A计权) | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  | 新风量 | 宾馆、旅店、招待所等住宿场所 |  | ≥30 m3/（h •人） | 新风量 | ≥30 m3/（h •人） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  | 其他场所室内 |  | ≥20 m3/（h •人） | 新风量 | ≥20 m3/（h •人） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | CO2 | 宾馆、旅店、招待所等住宿场所室内 |  | ≤0.10％ | CO2 | ≤0.10％ | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  | 其他场所室内 |  | ≤0.15％ | CO2 | ≤0.15％ | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 细菌总数 | 宾馆、旅店、招待所等住宿场所 |  | ≤1 500 CFU/m3或20 CFU/皿 | 细菌总数 | ≤1500 CFU/m3或20 CFU/皿 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  | 其他场所室内空气 |  | ≤4 000 CFU/m3或40 CFU/皿 | 细菌总数 | ≤4000 CFU/m3或40 CFU/皿 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 真菌总数 | 宾馆、旅店、招待所等住宿场所室内空气 |  |  | 真菌总数 | ≤1500 CFU/m3 |  |  | 强制 | 增加 |
|  | 一氧化碳 |  |  | ≤10mg/m3 | 一氧化碳 | ≤10mg/m3 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 可吸入颗粒物（PM10） |  |  | ≤0.15mg/m3 | 可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.10mg/m3 | 无 | 收严 | 强制 |  |
|  | 细颗粒物（PM2.5） |  |  |  | 细颗粒物（PM2.5） | ≤0.05mg/m3 |  |  | 强制 | 增加 |
|  | pH |  | 待使用棉织品的水萃取液 | 6.5～8.5 | pH | 6.5～8.5 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 细菌总数 |  | 杯具 | ≤5 CFU/cm2 | 细菌总数 | ≤5 CFU/cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 棉织品 | ≤200 CFU/25 cm2 | 细菌总数 | ≤200 CFU/25 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 洁具 | ≤300 CFU/25 cm2 | 细菌总数 | ≤300 CFU/25 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 鞋类 | ≤300 CFU/25 cm2 | 细菌总数 | ≤300 CFU/25 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 美容美发工具 | ≤200 CFU/25 cm2 | 细菌总数 | ≤200 CFU/25 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 修脚工具 | ≤200 CFU/25 cm2 | 细菌总数 | ≤200 CFU/25 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 其他用品用具 | ≤300 CFU/25 cm2 | 细菌总数 | ≤300 CFU/25 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 大肠菌群 |  | 杯具 | 不得检出 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 棉织品 | 不得检出 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 洁具 | 不得检出 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 鞋类 | — | 总大肠菌群 | — | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 美容美发工具 | 不得检出 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 修脚工具 | 不得检出 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 其他用品用具 | 不得检出 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  | 杯具 | — | 金黄色葡萄球菌 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 棉织品 | 不得检出 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 洁具 | — | 金黄色葡萄球菌 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 鞋类 | — | 金黄色葡萄球菌 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 美容美发工具 | 不得检出 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 修脚工具 | 不得检出 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 其他用品用具 | — | 金黄色葡萄球菌 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 真菌总数 |  | 杯具 | — | 真菌总数 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 棉织品 | — | 真菌总数 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 洁具 | — | 真菌总数 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 鞋类 | ≤50 CFU/50 cm2 | 真菌总数 | ≤50 CFU/50 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 美容美发工具 | — | 真菌总数 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 修脚工具 | ≤50 CFU/50 cm2 | 真菌总数 | ≤50 CFU/50 cm2 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 其他用品用具 | — | 真菌总数 | — | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 细菌总数 |  | 高频接触物体表面 |  | 细菌总数 | ≤300 CFU/m3 |  |  | 强制 | 增加 |
|  | 总大肠菌群 |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 |  |  | 强制 | 增加 |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |  |  | 强制 | 增加 |
|  | 甲醛 |  | 室内空气 | 0.10（mg/m3） | 甲醛 | ≤0.08（mg/m3） | 无 | 收严 | 强制 |  |
|  | 苯 |  | 室内空气 | 0.11（mg/m3） | 苯 | ≤0.03（mg/m3） | 无 | 收严 | 强制 |  |
|  | 甲苯 |  | 室内空气 | 0.20（mg/m3） | 甲苯 | ≤0.20（mg/m3） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 二甲苯 |  | 室内空气 | ≤0.20（mg/m3） | 二甲苯 | ≤0.20（mg/m3） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 臭氧 |  | 室内空气 | ≤0.16（mg/m3） | 臭氧 | ≤0.16（mg/m3） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 总挥发性有机物（TVOC） |  | 室内空气 | ≤0.60（mg/m3） | 总挥发性有机物（TVOC） | ≤0.60（mg/m3） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 氡（222Rn） |  | 室内空气 | ≤400（Bq/m3） | 氡（222Rn） | ≤400（Bq/m3） | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 氨 |  | 理发店、美容店室内空气 | ≤0.50 mg/m3 | 氨 | ≤0.50 mg/m3 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  |  |  | 其他场所室内空气 | ≤0.20 mg/m3 | 氨 | ≤0.20 mg/m3 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 硫化氢 |  | 使用硫磺泉的温泉场所，其室内空气中硫化氢 | ≤10 mg/m3 | 硫化氢 | ≤10 mg/m3 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 游泳池水浑浊度（散射浑浊度单位） | 游泳池水 | 人工游泳池水水质 | ≤1 NTU | 浑浊度（散射浑浊度单位） | ≤0.5NTU | 有 | 收严 | 强制 |  |
|  | pH |  |  | 7.0～7.8 | pH | 7.2～7.8 | 无 | 收严 | 强制 |  |
|  | 游离性余氯 |  |  | 0.3～1.0 mg/L | 游离氯 | 0.3～1.0 mg/L | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  | 化合性余氯 |  |  | ≤0.4 mg/L | 化合氯 | ≤0.4 mg/L | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  | 浸脚池游离性余氯 |  |  | 5～10 mg/L | 浸脚池游离氯 | 5～10 mg/L | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  | 臭氧 |  |  | ≤0.2 mg/m3 | 臭氧 | ≤0.2 mg/m3 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 氧化还原电位 |  |  | ≥650 mV | 氧化还原电位 | ≥650 mV | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 氰尿酸 |  |  | ≤50 mg/L | 氰尿酸 | ＜30 mg/L（室内池） ＜100 mg/L（室外池或紫外线消毒） | 无 | 分情况 | 强制 |  |
|  | 尿素 |  |  | ≤3.5 mg/L | 尿素 | ≤3.5 mg/L | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 菌落总数 |  |  | ≤200 CFU/mL | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 无 | 收严 | 强制 |  |
|  | 大肠菌群/（CFU/100 mL或MPN/100 mL） |  |  | 不得检出 | 总大肠菌群/（CFU/100 mL或MPN/100 mL） | 不得检出 | 有 | 维持 | 强制 |  |
|  | 温度 | 游泳场（馆） | 人工游泳池水 | 23 ℃～30 ℃ | 温度 | 20 ℃～30 ℃ | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  | 三卤甲烷 | 游泳场（馆） | 人工游泳池使用游离氯制剂消毒时要求 | ≤200 μg/L | 三卤甲烷 | ≤200 μg/L | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 温度 | 沐浴场所 | 沐浴池池水 | 38 ℃～40 ℃ | 温度 | 38 ℃～40 ℃ | 无 | 维持 | 推荐 |  |
|  | pH | 天然游泳池 | 水质 | 6.0～9.0 | pH | 6.0～9.0 | 无 | 维持 | 强制 |  |
|  | 透明度 | 天然游泳池 | 水质 | ≥30 cm | 透明度 | ≥30 cm | 无 | 维持 | 强制 |  |