| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB 37488—XXXX

代替 GB 37488—2019

公共场所卫生指标及限值要求

Hygienic indicators and limits for public places

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

公共场所系列卫生标准由GB 37487《公共场所卫生管理规范》、GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》、GB 37489《公共场所设计卫生规范》、GB/T 18204《公共场所卫生检验方法》和GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》5 项标准组成。

本文件代替GB 37488—2019《公共场所卫生指标及限值要求》，与GB 37488—2019相比，主要技术变化如下：

a)  将原标准中多个推荐性条款整合至附录A中；

b)  将原标准中人工游泳池水中三卤甲烷（THMs）推荐性规定变更为强制性规定；

c)  增加了高频接触物体表面的术语和定义；

d)  增加了公共场所室内空气中细颗粒物（PM2.5）、真菌总数等卫生学指标；

e)  增加了公共场所高频接触物体表面的外观要求；

f)  增加了天然游泳池水中漂浮物质检验方法；

g)  更改了规范性引用文件；

h)  更改了公共场所冬季采用空调等调温方式的（不含公共浴室和游泳场（馆））室内温度的指标限值；

i)  更改了公共场所夏季采用空调等调温方式的室内温度指标限值；

j)  更改了采用空调等调温方式的公共场所（不含游泳场（馆））相对湿度的范围；

k)  更改了部分指标名称，将“游泳池水浑浊度”变更为“浑浊度（散射浑浊度单位）”、“游离性余氯”变更为“游离氯”、“化合性余氯”变更为“化合氯”、“浸脚池游离性余氯”变更为“浸脚池游离氯”、“大肠菌群”更名为“总大肠菌群”；

l)  更改了室内空气质量中“可吸入颗粒物（PM10）、甲醛、苯”等3项指标的限值要求；

m)  更改了人工游泳池水中“温度、浑浊度、pH、氰尿酸、菌落总数”等5项指标的限值要求；

n)  更改了人工游泳池水中“氰尿酸”的备注；

o)  更改了游泳池水氧化还原电位的测定方法；

p)  更改了氡的检验方法；

q)  整合了原4.2.4的表3中臭氧、总挥发性有机物、氡的卫生要求至表2中。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家疾病预防控制局提出并归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、江苏省疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心、海南省疾病预防控制中心、海南大学、天津市疾病预防控制局、石家庄市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：姚孝元、王先良、苏丽琴、葛覃兮、徐顺清、丁震、陈田、王秦、韩旭、杜航、杨高峰、何昌华、陈凤格、刘航等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 9663～9673—1988、GB 9663～9673—1996；

——GB 16153—1996；

——GB 37488—2019。

——本次为第一次修订。

公共场所卫生指标及限值要求

范围

本文件规定了公共场所的物理因素、室内空气质量、生活饮用水、游泳池水、沐浴用水、集中空调通风系统、公共用品用具及高频接触物体表面的卫生要求。

本文件适用于宾馆、旅店、招待所、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅、体育场（馆）、游泳场（馆）、公园、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、商场（店）、书店、候诊室、候车(机、船）室及公共交通工具等公共场所。其他公共场所可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 3097  海水水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750  生活饮用水标准检验方法

GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定

GB/T 11742  居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法  亚甲蓝分光光度法

GB/T 17216  人防工程平时使用环境卫生要求

GB/T 18204  公共场所卫生检验方法

GB/T 18883  室内空气质量标准

WS 10013  公共场所集中空调通风系统卫生规范

WS/T 512  医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

WS/T 776  农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范

CJ/T 244  游泳池水质标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

集中空调通风系统  central air conditioning ventilation system

为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求而对空气进行集中处
理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。

公共用品用具  public articles

公共场所经营者提供给顾客重复使用的，且与皮肤、黏膜等直接接触的物品，包括但不限于床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣、杯具、洁具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具、3D电影眼镜等。

高频接触物体表面  frequently touched surfaces

公共场所环境中，被众多人员频繁用手或身体其他部位直接接触，易成为微生物存留和传播的载体，需优先清洁消毒的物体表面，如公共场所电梯按钮、自助和人工收银台、公共卫生间门把手和马桶按钮、房卡、购物车（筐）、以及候车室座椅扶手和自动售票机器按键。

[来源：整合WS/T 512—2016，3.5 和WS/T 776—2021，5.2.5 ]

卫生要求

物理因素

室内温度

参考附录A要求执行。

相对湿度

参考附录A要求执行。

风速

参考附录A要求执行。

采光照明

公共场所充分利用自然采光，采光照明按照附录A要求执行。

游泳场（馆）游泳池区域的水面水平照度不应低于200 lx，理发店、美容店工作面照度不应低于150 lx，其他有阅读需求的公共场所照度不应低于100 lx。

公共场所是地下空间的，其采光照明应符合GB/T 17216的要求。

噪声

对有睡眠、休憩需求的公共场所，环境噪声不应大于45 dB(A计权)，且空调、排风设施、电梯等运行所产生的噪声对场所环境造成的影响不应高于设备设施关闭状态时环境噪声值5 dB(A计权)。

候诊室、候车(机、船)室及公共交通工具客舱环境噪声应小于70 dB(A计权)；影剧院、录像厅(室)、游艺厅、舞厅、音乐厅等娱乐场所及轨道交通站台环境噪声应小于85 dB(A计权)；其他场所的环境噪声应小于55 dB(A计权)。

室内空气质量

新风量

宾馆、旅店、招待所等住宿场所，室内新风量不应小于30 m3/（h •人）；其他场所室内新风量不应小于20 m3/（h •人）。

二氧化碳

宾馆、旅店、招待所等住宿场所，室内二氧化碳浓度不应大于0.10％；其他场所室内二氧化碳浓度不应大于0.15％。

细菌总数

宾馆、旅店、招待所等住宿场所，室内空气细菌总数不应大于1 500 CFU/m3或20 CFU/皿；其他场所室内空气细菌总数不应大于4 000 CFU/m3或40 CFU/皿。

根据不同采样检验方法选取不同限值要求。

真菌总数

宾馆、旅店、招待所等住宿场所，室内空气真菌总数不应大于1 500 CFU/m3。

一氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物

公共场所室内空气中的一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度应符合表1要求。

公共场所室内空气中的一氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物卫生要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 一氧化碳/（mg/m3） | ≤10 |
| 可吸入颗粒物（PM10）/（mg/m3） | ≤0.10 |
| 细颗粒物（PM2.5）/（mg/m3） | ≤0.05 |

甲醛、苯、甲苯、二甲苯、臭氧、总挥发性有机物和氡

公共场所室内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、臭氧、总挥发性有机物（TVOC）和氡（222Rn）浓度应符合表2要求

公共场所室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、臭氧、总挥发性有机物和氡卫生要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 甲醛/（mg/m3） | ≤0.08 |
| 苯/（mg/m3） | ≤0.03 |
| 甲苯/（mg/m3） | ≤0.20 |
| 二甲苯/（mg/m3） | ≤0.20 |
| 臭氧/（mg/m3） | ≤0.16 |
| 总挥发性有机物（TVOC）/（mg/m3） | ≤0.60 |
| 氡（222Rn）/（Bq/m3） | ≤400 |

氨

理发店、美容店室内空气中氨浓度不应大于0.50 mg/m3；其他场所室内空气中氨浓度不应大于0.20 mg/m3。

硫化氢

使用硫磺泉的温泉场所，其室内空气中硫化氢浓度不应大于10 mg/m3。

地下空间室内空气质量

除地铁站台、地铁车厢外，位于地下空间的公共场所，其室内空气质量应符合GB/T 17216的要求。

生活饮用水

公共场所提供的生活饮用水应符合GB 5749的要求。

游泳池水、沐浴用水

人工游泳池水

人工游泳池水质指标应符合表3的要求，其原水及补充用水应符合GB 5749的要求。

人工游泳池水质指标卫生要求

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤0.5 | — |
| pH | 7.2～7.8 | — |
| 游离氯/（mg/L） | 0.3～1.0 | 使用游离氯制剂消毒时要求 |
| 化合氯/（mg/L） | ≤0.4 | 使用游离氯制剂消毒时要求 |
| 浸脚池游离氯/（mg/L） | 5～10 | — |
| 臭氧/（mg/m3） | ≤0.2 | 使用臭氧消毒时要求，水面上方20 cm空气中浓度 |
| 氧化还原电位（ORP）/mV | ≥650 | 采用氯或臭氧消毒时要求 |
| 氰尿酸/（mg/L） | ＜30（室内池） ＜100（室外池或紫外线消毒） | 使用含氰尿酸的氯化合物 消毒时 |
| 尿素/（mg/L） | ≤3.5 | — |
| 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | — |
| 总大肠菌群/（CFU/100 mL或MPN/100 mL） | 不得检出 | — |
| 三卤甲烷（THMs）/（μg/L） | ≤200 | — |
| 其他毒理指标 | 按GB 5749执行 | 根据水质情况选择 |

人工游泳池水的温度参考附录A要求执行。

天然游泳池

天然游泳池水质指标应符合表4的要求。

天然游泳池水质指标卫生要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| pH | 6.0～9.0 |
| 透明度/cm | ≥30 |
| 漂浮物质 | 无油膜及无漂浮物 |
| 有毒物质 | 按GB 3838 I类、II类和Ⅲ类水 或按GB 3097第一类和第二类执行 |

沐浴用水

沐浴用水中不得检出嗜肺军团菌，池水浑浊度不应大于5 NTU，池水原水及补充用水应符合GB 5749的要求。

沐浴池水的温度参考附录A要求执行。

集中空调通风系统

公共场所集中空调通风系统应符合 WS 10013 的强制性卫生指标要求。

公共用品用具

待使用棉织品，其水萃取液的pH值应在6.5～8.5之间。

待使用公共用品用具的外观、细菌总数、总大肠菌群、金黄色葡萄球菌和真菌总数应符合表5的要求。

公共场所公共用品用具卫生要求

| 公共用品用具 | 外观 | 细菌总数 | 总大肠菌群a | 金黄色葡萄球菌a | 真菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杯具 | 表面光洁、无污渍、无水渍、无异味、无破损 | ≤5 CFU/cm2 | 不得检出 | — | — |
| 棉织品 | 清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味 | ≤200 CFU/25 cm2 | 不得检出 | 不得检出 | — |
| 洁具 | 表面光洁、无污渍、无异味 | ≤300 CFU/25 cm2 | 不得检出 | — | — |
| 鞋类 | 表面清洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤300 CFU/25 cm2 | — | — | ≤50 CFU/50 cm2 |
| 美容美发工具 | 表面清洁、无异味 | ≤200 CFU/25 cm2 | 不得检出 | 不得检出 | — |
| 修脚工具 | 表面清洁、无异味 | ≤200 CFU/25 cm2 | 不得检出 | 不得检出 | ≤50 CFU/50 cm2 |
| 其他用品用具 | 表面清洁、无污渍、无 破损、无异味 | ≤300 CFU/25 cm2 | 不得检出 | — | — |
| a 采集3份样品的公共用品用具，检测结果均满足限值要求判为合格。 |  |  |  |  |  |

高频接触物体表面

高频接触物体表面应清洁、无污渍、无异味。

检验方法

室内空气质量、集中空调通风系统、物理因素、公共用品用具指标检验按GB/T 18204执行；硫磺泉温泉场所室内空气中硫化氢浓度的检验按GB/T 11742执行；氡的检验按GB/T 18883执行；棉织品pH值的检测按GB/T 7573执行。

游泳池水温度、尿素、氧化还原电位、透明度和沐浴用水中嗜肺军团菌的检验按GB/T 18204执行；游泳池水氰尿酸的检测按CJ/T 244执行；游泳池水漂浮物质的检验按GB/T 5750中肉眼可见物执行；游泳池水、沐浴用水水质其他指标和生活饮用水指标检验按GB/T 5750执行。

（资料性）
本标准适用范围内其他公共场所物理因素参考指标及限值

本标准适用范围内其他公共场所物理因素参考指标及限值见表A。

- 表A 本标准适用范围其他公共场所物理因素参考指标及限值

| 指标 | 场所类别 |  |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内温度（℃） | 本标准适用范围内的公共场所 |  |  | 24～28 | 夏季采用空调等调温方式 |
|  | 公共浴室 | 更衣室、休息室 |  | - ≥25 | 冬季 |
|  |  | 浴室 | - 普通浴室（淋、池、盆浴） | - 30～50 |  |
|  |  |  | - 桑拿浴室 | - 60～80 |  |
|  | 游泳场（馆） |  |  | 与池水温差不超过2℃ | 冬季 |
|  | 其他公共场所 |  |  | 18～22 | 冬季采用空调等调温方式 |
| 相对湿度（％） | 游泳场（馆） |  |  | ≤80 | 带有集中空调通风系统的 |
|  | 其他公共场所 |  |  | 30～70 | 带有集中空调通风系统的 |
| 风速（m/s） | 宾馆、旅店、招待所、理发店、美容店及公共浴室 |  |  | ≤0.3 | 更衣室、休息室 |
|  | 其他公共场所 |  |  | ≤0.5 | — |
| 采光系数 | 室内游泳场（馆） |  |  | ≥1/4 | 自然采光 |
|  | 其他室内公共场所 |  |  | ≥1/8 | 自然采光 |
| 池水温度（℃） | 游泳场（馆） |  |  | 20～30 | 人工游泳池水 |
|  | 沐浴场所 |  |  | 38～40 | 沐浴池池水 |