| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS XXXXX—XXXX

生活饮用水集中式供水单位卫生规范

Hygienic specification for unit of centralized water supply

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2026.2）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本卫生要求	1

5  取水卫生要求	2

6  制水卫生要求	2

7  输配水卫生要求	3

8  突发水污染事件应急处置	3

9  卫生管理	3

10  水质检验	3

附录A（规范性）  不同消毒方式的卫生要求	5

附录B（资料性）  突发水污染事件应急处置方案	6

附录C（规范性）  水质检测项目及检验频率	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由国家疾病预防控制标准委员会环境健康标准专业委员会提出，国家疾病预防控制局归口。

本文件起草单位：江苏省卫生健康监督指导中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、甘肃省疾病预防控制局、四川省卫生健康委执法监督局、北京市疾病预防控制局、常州市疾病预防控制中心、滨州市疾病预防中心、常州市卫生监督所

本文件主要起草人：徐贻萍、姚孝元、吴涛、张岚、李勇、于一鑫、胡峰、孙姝、刘炯、杜宝佺、赵睿、谈立峰、周志荣、许洪青、褚苏春

生活饮用水集中式供水单位卫生规范

范围

本文件规定了生活饮用水集中式供水单位的基本卫生要求、取水卫生要求、制水卫生要求、输配水卫生要求、突发水污染事件应急处置、卫生管理、水质检验。

本文件适用于集中式供水单位生产过程取水、制水、输水的卫生管理和水质检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750  生活饮用水标准检验方法

GB/T 14848  地下水质量标准

GB/T 17218  生活饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价

WS/T 10038  突发饮用水污染事件应急供水水质卫生标准

WS/T XXXXX  生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

集中式供水单位  unit of centralized water supply

自水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水单位。

[来源：GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 3.2，有修改]

小型集中式供水单位  unit of small centralized water supply

设计日供水量在1000m3以下或供水人口在1万人以下的集中式供水单位。

[来源：GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 3.3，有修改]

从业人员  personnel directly engaged in water supply and management

从事制水、采样、检验、水处理设施清洗消毒及维护人员。

[来源：《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十九条，有修改]

突发饮用水污染事件  sudden drinking water pollution accidents

由人为因素或自然灾害引起的，导致污染物在短时间内进入饮用水水源、制水过程或供水管网，突 然造成生活饮用水水质恶化，危及或可能危及公众身体健康，需要采取紧急措施予以应对的事件。

[来源：WS/T 10038-2025突发饮用水污染事件应急供水水质卫生标准 3.1，有修改]

基本卫生要求

出厂水、末梢水水质应符合GB 5749要求。

根据水质情况，选择适宜的消毒方式，不同消毒方式消毒剂和消毒副产物指标应符合附录A的规定，并符合相应的产品的卫生质量要求。

生活饮用水生产过程中使用的化学处理剂应符合GB/T 17218的要求，输配水设备、防护材料及水处理材料应符合GB/T 17219的要求，消毒剂和消毒设备应符合WS/T XXXXX的要求。

新建水处理设备设施、管网投产前，及设备设施、管网修复后，必须严格冲洗、消毒，水质检验符合GB 5749常规指标要求后，方可正式通水。

取水卫生要求

取水点应设在城市和工矿企业的上游，且在饮用水水源一级保护区内。在取水点周边设置保护标志。宜配备视频监控装置。

地表水取水的水源的水质应符合GB 3838的要求，地下水取水的水源的水质应符合GB/T 14848的要求。水质因客观条件限制时，应采用相应的净化处理工艺，处理后的水质应符合GB5749要求。

地表水水源保护区或保护范围的卫生防护应符合下列要求：

取水口取水构筑物上游不小于1000 m至下游不小于100 m范围内，不得有与供水设施和保护水源无关的建设项目，无工业排污口、生活排污口，无畜禽养殖、无农业种植。

其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，禁止堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

地下水水源保护区或保护范围的卫生防护范围应符合下列要求：

- 在单井或井群的影响半径范围内，禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及生活垃圾、粪便和其他有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库。

- 工业废水和生活污水严禁排入渗坑或渗井。

- 人工回灌的水质应符合生活饮用水水质要求。

对生活饮用水水源的输水明渠、暗渠等，采取防护措施，根据输水线路、周边风险开展定期巡查，严防污染发生。

制水卫生要求

制水环境

划定厂区的范围，外围30 m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道等。

厂区内应布局合理，构筑物、附属建筑物等分区应符合工艺流程，构筑物内应保持清洁，具有良好通风条件。

厂区道路应硬化、地面应绿化。

单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围30 m的范围内，其卫生要求与集中式供水单位制水环境要求相同。

制水过程

根据水源水质、供水规模情况，选择适合的水处理工艺。

配备的水质净化消毒设施，应保证正常运转。出厂水应经消毒处理。

采用预氧化工艺的，应检测制水过程中相应副产物指标；采用臭氧-生物活性炭工艺的，应检测活性炭吸附性能和微生物指标。相应副产物和微生物指标应符合GB 5749的要求，活性炭吸附性能应符合产品的卫生质量标准。

化学处理剂和消毒剂的投加和贮存间应通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范和事故的应急处理设施，并有防止二次污染的措施。

配备自动投加装置，在线监测化学处理剂投加量和消毒剂的浓度。根据水质运行情况，及时调整化学处理剂和消毒剂的投加剂量。

及时排除絮凝池、沉淀池等的积泥。污泥脱水后的脱水液严禁回用。不得将未经处理的污泥水直接排入地表生活饮用水水源一级保护区水域。

对清水池进行清洗消毒，每1—2年清洗1次，水质良好时可适当延长，最长不超过3年，在清水池恢复运行前进行消毒处理。清水池无渗漏，顶部覆土绿化时，不得使用肥料及农药，并保持排水顺畅。

输配水卫生要求

生活饮用水的输水、蓄水和配水等设施应密封，严禁与排水设施及非生活饮用水管网相连接。

供水管网连接存在倒流可能的管道，应设置防止倒流污染的装置。

供水管与污水管交叉或平行时，供水管应布置在上方，且不应有接口重叠。

供水末梢应定期冲洗，排放存水。

远距离管网输水过程中，宜配备生活饮用水消毒剂投加设备，消毒剂余量不足时应及时补充。

突发饮用水污染事件应急处置

结合取水水源、制水工艺、供水管网和季节变化等因素，制定突发水污染事件应急方案。突发饮用水污染事件应急处置方案的编制参见附录B。

每年至少开展1次应急演练，做好常态化风险排查、隐患整改和物资储备工作，提升风险防控能力。

发生突发饮用水污染事件时，应查明原因，立即采取应急控制措施，并按照国家有关规定向上级主管部门报告。

开展水质检测与评估工作，出水水质应符合WS/T 10038的要求。

卫生管理

建立健全生活饮用水卫生管理规章制度，配备经培训合格的从业人员负责集中式供水的制水、采样、检验、水处理设施清洗消毒及维护等工作。

对取水、输水、制水、蓄水和配水等设施加强质量管理，建立放水、清洗、消毒和检修制度，制水设施、设备清洗维护制度，水质消毒、水质检验制度等。制定制水过程操作规程，包括工艺运行技术参数等。

涉及饮用水卫生安全产品使用前按照有关规定进行索证、验收，按品种、批次分类贮存于原料库避免混杂，防止污染。与化学处理剂、消毒剂接触的管道，应耐腐蚀，布置便于检修和更换。

应建立管理人员培训机制，定期组织开展技能培训。从业人员应每年进行一次健康检查，健康检查合格后方能上岗，上岗前须进行卫生知识培训，上岗后每年进行一次卫生知识培训。

建立卫生管理档案，包括但不限于取水口监控记录，水源输水巡查记录，制水运行记录，制水设施清洗消毒维护记录，水质消毒设施运转记录，水质检验、消毒记录，输配水管网平面布置图，涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件或卫生安全评价报告以及进货凭证等索证资料，水污染事件应急演练资料，从业人员健康管理与培训记录，在线监测仪器和快速检测设备定期校验记录等。

水质检验

供水单位应建立水质检验室，检验人员和仪器设备应满足日检的要求，小型集中式供水单位至少满足微生物检测要求。

建立健全水质检验质量保证体系，开展水源水、净化构筑物出水、出厂水和末梢水的水质检验工作。

采样点设置

采样点的设置应有代表性，应分别设在水源取水口、集中式供水单位出水口和居民经常用水点。

末梢水的采样点数，按供水人口每2万人以下设1个点计，供水人口在20万以下、100万以上时，可酌量增减。

在全部采样点中，应有一定的点数选在污染风险高、管网系统陈旧部位。

以地下水为水源的，其水源水采样点应设在汇水区域或井群中，选择有代表性的水源井和全部补压井。

水质检验项目和检验频率

水质检验指标及检验频率应符合附录C的要求。

当新增水源、切换水源、水量变化或其他原因引起管网水质出现异常时，应增加管网水质检测采样点、检测项目和检测频率。

检验方法

水样采集、保存和水质检验方法应符合GB/T 5750规定。采用水质在线监测系统或使用快速检验的，应定期校准、维护。

（规范性）
不同消毒方式的卫生要求

按照消毒剂和消毒设备的使用说明书操作。

消毒剂的投加位置设在清水池入口处。

配备在线检测消毒剂浓度设备。

不同消毒方式卫生要求

| 消毒方式 | 与水接触时间（min） | 消毒剂指标 | 消毒副产物指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | ≥30 | 游离氯 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 |
| 液氯、 次氯酸钙 |  |  | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 |
| 氯胺 | ≥120 | 总氯 |  |
| 臭氧 | ≥12 | 臭氧 | 溴酸盐 |
| 二氧化氯 | ≥30 | 二氧化氯 | 亚氯酸盐 |
| 二氧化氯与氯混合消毒剂发生器 | ≥30 | 二氧化氯、游离氯（两项指标至少一项指标符合GB 5749要求） | 亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 |
| 紫外线 | 与能在规定时间内，产生消毒剂指标余量的消毒方式联用，并检测对应的消毒剂及消毒副产物指标。 |  |  |

（资料性）
突发水污染事件应急处置方案

组织架构

设有专门应急处置的领导小组，统筹协调应急处置工作，决定应急方案的启动、处置与终止，负责信息发布、事件上报和舆情应对工作，对应急处置工作进行总结和应急方案修订完善。

应急处置领导小组下设包括但不限于表B.1的组别及其职能，各组别间工作相互密切配合，根据本单位的实际情况，组别及其职能可以细化、合并、调整。定期按照B.4处置流程针对性地组织不同环节水污染事件的演练。

建立应急处置专家咨询库，组成成员包括水处理技术、卫生行业、生态环境、供水设备等专家，为应急处置提供技术指导和决策支持。

处置流程

启动

接到突发水污染事件报告后，立即通知相关人员核实情况，向有关单位汇报，启动应急方案。报告内容为事件发生时间，地点，影响范围（涉及供水人口、覆盖区域），水质异常情况，已采取的应急措施和进展情况，是否有病例，报告人姓名、联系方式和上报时间。

初步判定事件的起因

初步判定水污染事件发生的环节：

  - 水源污染，如暴雨、洪涝、干旱及季节变化等。

  - 制水过程，如水泵、滤池、消毒设备等故障或损坏，消毒剂泄漏等。

  - 供水管网，如管网爆裂，输水管内涂层脱落等。

响应处置

根据初步掌握的信息分析污染事件的影响程度，召开应急处置工作会议，全面配合相关部门按照职能分工开展工作。

水源水质污染应急处置​

  - 立即通知取水口停止取水，关闭污染区域相关阀门，隔离污染管网段，注意保存好水源水取样池，防止水源水流失后无法取样，水质监测组立即赶赴现场采样检测；

  - 根据水质污染类型和程度，调整制水工艺，增加混凝剂、消毒剂投加量，根据需要启用预氧化、深度处理工艺（如投加高锰酸钾、活性炭臭氧等）；对已污染的管网水，组织开展管网冲洗、消毒，直至水质检测符合WS/T 10038要求；

  - 若水源水不能使用，启用备用水源。

制水过程污染应急处置

  - 立即对制水过程进行排查，如为设施故障，需及时维修，维修完成后，对设备运行状况进行跟踪监测，短时间无法修复的，启用备用设施设备；如因制水过程中的各种滤料及化学处理剂或消毒剂等涉水产品的卫生质量不符合规定，需立刻采取更换,清洗等措施。

  - 严格监控制水工艺参数和过程水的水质，符合内控操作规程要求。

供水管网污染应急处置

  - 立即查找原因和管网位置，如因施工不当，造成输水管内壁涂料脱落等情形，立即采取更换管网等措施；如为水压或管网爆裂，需调度抢修队伍和设备赶赴现场处理。

  - 处理完成后，对管网进行冲洗、消毒，经水质监测部门检测评估后，逐步开启阀门恢复供水；

  - 对同类管网开展隐患排查整改。​

应急工作终止

  - 突发事件得到有效控制，次生、衍生风险消除；

  - 供水设施恢复正常运行，供水水质、水量稳定达标；

  - 受影响区域供水全面恢复，用户正常用水；

  - 病例（如有）得到妥善处置，善后工作有序开展。

后续处置

查明事件发生的原因、经过，形成事件调查报告；同时，总结应急处置工作的经验教训，分析存在的问题，修订与完善应急方案，组织全员学习培训。

水污染事件处置各组别及其职能

| 组别 | 职能 |
| --- | --- |
| 应急指挥处置 领导小组 | 日常应急管理工作，包括组织风险排查和汇总、隐患整改和跟踪、应急演练等；负责信息发布、舆情应对工作；组织召开专家咨询会；决定应急方案的启动、处理与终止。 |
| 应急处置办公室 | 承担应急指挥办公室的具体工作， 收集、整理、分析应急处置工作简报和应急信息的上报；协调政府部门、新闻媒体等相关单位；负责舆情监测；应急处置工作的文档整理和总结报告编制等；组织开展预案修订和应急工作总结。 |
| 生产技术运行 | 制水设施、生产工艺的应急保障工作；排查制水设备故障，优化生产工艺参数；提供应急处置技术参考方案；协助水质监测部门开展事件原因分析和技术改进工作。 |
| 管网管理 | 供水管网的应急抢修和更换工作，包括管网爆裂、断裂的定位、关阀止水、抢修施工和管网冲洗消毒；统计管网受损范围和影响用户数量，及时向上级汇报。 |
| 水质监测 | 水质日常和应急监测工作，包括水源水、出厂水、末梢水的常规指标和特征污染物监测；发生污染事件时，增加监测频次，扩大监测范围，及时出具监测数据，初步判断污染源、分析污染程度和发展趋势，提出水质净化、消毒等应急处置建议；协助开展污染溯源分析；配合上级主管部门开展水质检测与评估工作。 |
| 水质预警 | 建立健全供水系统监测网络，包括水源水质监测、制水工艺参数监测、管网压力和流量监测等，实现对供水全流程的实时监控或在线监测，及时预警水质风险。 |
| 用户服务 | 受理咨询、投诉和报修，及时汇总用户反馈信息并上报；通过网站、微信公众号等渠道，发布停水通知、供水恢复进度和用水安全提示，做好应急供水工作。 |
| 物资保障 | 应急物资的储备、管理和调配工作，建立应急物资台账，明确应急储备物资种类（化学处理剂、消毒剂、水质检测设备及试剂等 ）、数量、规格和存放地点，定期检查物资储备数量和质量，及时补充更新；保障应急抢险所需设备、水处理材料、消毒剂、防护用品等物资的供应。 |

（规范性）
水质检测项目及检验频率

水质测定项目及检验频率按照表C.1执行

水质测定项目及检验频率

| 水质类型 | 测定项目 |  | 日供水能力（10000m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥50 | ＜50—≥10 | ＜10—≥0.1 | ＜0.1 |
|  |  |  | 检验频率 | 检验频率 | 检验频率 | 检验频率 |
| 水源水 | 浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计） |  | 每日一次 | 每日一次 | 每日一次 | 每月一次 |
|  | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 |  | 每周一次 | 每周一次 | 每二周一次 | 每月一次 |
|  | 地表水 | GB 3838基本项目和补充项目、特定项目中可能存在的风险指标 | 每月一次 | 每月一次 | 每半年一次 | 每年一次 |
|  | 地下水 | GB/T 14848常规指标及非常规指标中可能存在风险的指标 |  |  |  |  |
| 出厂水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O2计）（以地下水为水源可不检测）、菌落总数、总大肠菌群a、大肠埃希氏菌、消毒剂余量 |  | 每日一次 | 每日一次 | 每日一次 | 每日一次 |
|  | GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》中表1、表2全部常规指标检验项目及表3扩展指标检验项目、附录A中可能含有的有害物质 |  | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 | 每年一次 |
| 末梢水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O2计）（以地下水为水源可不检测）、菌落总数、总大肠菌群a、大肠埃希氏菌、消毒剂余量 |  | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 | 每月一次 |
|  | GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》中表1、表2全部常规指标检验项目及表3扩展指标检验项目、附录A中可能含有的有害物质 |  | 每月一次 | 每季度一次 | 每半年一次 | 每年一次 |
| 出厂水、管网末梢水如检出总大肠菌群，则需进一步检测大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]GB 55026-2022 城市给水工程项目规

[2]GB 50013-2018室外给水设计标准

[3]GB/T 43824-2024 村镇供水工程技术规范

[4]HJ 338-2018 饮用水水源保护区划分技术规范

[5]HJ/T 433-2008 饮用水水源保护区标志技术要求

[6]CJJ 58-2009 城镇水供水厂运行、维护及安全技术规程

[7]CJJ 207-2013 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

[8]WS/T 528-2016 小型集中式供水消毒技术规范

[9]饮用水水源保护区污染防治管理规定(2010修正)